КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ АТАМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2016 года                         №166                                     ст. Атаманская

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Атаманского сельского поселения Павловского района Краснодарского края на период

с 2015 по 2030 годы

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения» и от 05 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», постановляю:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Атаманского сельского поселения Павловского района Краснодарского края на период с 2015 по 2030 годы (прилагается).

2.  Контроль за выполнением настоящего постановляю оставляю за собой.

3.  Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

Глава

Атаманского сельского

поселения Павловского района                                                                                        Е.А.Сахно

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Атаманского сельского поселения

Павловского района

от 27.10.2016 г. №166

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АТАМАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

схема разработана: ООО «ЭКСПЕРТНО КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

«ДИАГНОСТИКА И КОНТРОЛЬ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.12.2011 Г. № 416-ФЗ

«О ВОДОСНАБЖЕНИИ И ВОДООТВЕДЕНИИ»

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ АТАМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

город Ростов-на-Дону

2015

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АТАМАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

схема разработана: ООО «ЭКСПЕРТНО КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

«ДИАГНОСТИКА И КОНТРОЛЬ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07.12.2011 Г. № 416-ФЗ

«О ВОДОСНАБЖЕНИИ И ВОДООТВЕДЕНИИ»

Договор № 27 от 26.06.2015 года

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

АТАМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА.

Арх. № 15/06-07-2015-СВиВ-31

Директор                  _______________                   Н.В. Гуназа

город Ростов-на-Дону

2015

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………………….10

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ …………………………………………………………….. 12

Схема водоснабжения Атаманского сельского поселения на период до 2030 года ……....										        15

2. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

2.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны ………………………………………………………..					        16

2.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения ……………………………………………………………       24

2.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения) и перечень централизованных систем водоснабжения ……….					       .24

2.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения …………………………………………………………………     29

2.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов ………………………………………………………………      …37

2.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых такие объекты) …………………………..…						        39

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения … .40

3.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения ……………………………     ..40

3.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения … 42

4. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды ………											     …43

4.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке …………………………      ………………………….43

4.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального

водопотребления) ……………………………………………     …………………44

4.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и т.д.) …							     …44

4.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг …………………….. .45

4.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета …………      .48

4.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения ……………………………………………………………      .49

4.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02.-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

4.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы …………………………………….52

4.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)53

4.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам												        53

4.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами ………………   ..53

4.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 54

4.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов ……………………….54

4.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощности по технологическим зонам с разбивкой по годам ………							     ...55

4.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения ………………………             .56

5.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам ……………………………………………………………… ………    56

5.2. Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения …								         ...……          58

5.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения ……………  ………… 60

5.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение .							        60

5.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду													        68

5.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование ……………………………………    ..     …68

5.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен ……………………………………………………………………    .69

5.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения …………………   ….69

5.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 69

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения ……………  70

6.1. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод ……………										                 .70

6.2. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) …………      70

7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 										                                                   71

8. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения .......................								                              73

8.1. Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды …     74

8.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения ………  78

8.3. Показатели качества обслуживания абонентов ………………………   78

8.4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке ………									        79

8.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды …………………    …79

8.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно – коммунального хозяйства ……………….				                             80

9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 						                                        81

Схема водоотведения Атаманского сельского поселения на период до 2030 года 											                  82

10. Существующее положение в сфере водоотведения поселения ……  83

10.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны 									        83

10.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами ……………………………			    …                      83

10.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения ………………						           ……           89

10.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения 										        90

10.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения ………………………        ….90

10.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости ………………………………………   ..90

10.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведению на окружающую среду ……………………………     ………91

10.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения ………………………………………      91

10.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения ……………………………………………………...92

11. Балансы сточных вод в системе водоотведения ………………………   93

11.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения …93

11.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения 										        93

11.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

11.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей ……………………………                         95

11.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения 											        95

12. Прогноз объема сточных вод ………………………………………             97

12.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения ………………………      ………………..97

12.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) ……………………………………         97

12.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений с разбивкой по годам ………………………    97

12.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения …………………………     .98

12.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия											                  .                     98

13. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения 										        99

13.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения ……………………………    99

13.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий ……99

13.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

13.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения .104

13.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение ……………………  		     .104

13.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование ………………    …                          104

13.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения ………………………………………     104

13.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения ………………………………………………………….            105

14. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения ……………………………   106

14.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади …………										      106

14.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод …………………………………                        106

15. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения ………...…								     .107

16. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения …………									     .108

16.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения …...   108

16.2. Показатели качества обслуживания абонентов ……………………   108

16.3. Показатели качества очистки сточных вод ………………………  …..108

16.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод ………………………………………………………   …108

16.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод ….108

16.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно – коммунального хозяйства ……………					   ...108

17. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию ……………………………………………… …                               112

Заключение ……………………………………………………………………      113

Приложения графического описания системы водоснабжения и водоотведения Атаманского сельского поселения

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года Атаманского сельского поселения Павловского района Краснодарского края разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана Атаманского сельского поселения Павловского района Краснодарского края, выполненного Научно – исследовательским и проектным институтом, город Волгоград;

- информации и предложений ООО «Атаманское» о перспективе системы водоснабжения;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 года № 83;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Атаманском сельском поселении Павловского района Краснодарского края.

Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает мероприятия, необходимые для осуществления водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе учитывает план по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями, планы по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площадки. Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения – сети водопровода и водоснабжения, артезианские скважины, водозаборные узлы.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование - схема водоснабжения и водоотведения Атаманского сельского поселения Павловского района Краснодарского края на период до 2030 года.

Инициатор схемы водоснабжения и водоотведения (заказчик) - глава Администрации Атаманского сельского поселения Павловского района Краснодарского края.

Местонахождение объекта - Россия, Краснодарский край, Павловский район, Атаманское сельское поселение.

Нормативно-техническая база для разработки схемы:

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 06.04.2015 N 268 (ред. от 09.06.2015) "О внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края";

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Водный кодекс Российской Федерации;

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 653/14;

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакция: 01.01.2003;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

ТЕРп 81-04-09-2001 сооружения водоснабжения и канализации, 2001 год;

Инвестиционная стратегия Краснодарского края до 2025 года,

Стратегия развития жилищно-коммунального комплекса Краснодарского края до 2020 года.

Цели схемы: обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2030 года; увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; улучшение работы систем водоснабжения; повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; снижение вредного воздействия на окружающую среду; определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения  и внедрения энергосберегающих технологий; определение возможности подключения к сетям водоснабжения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение; повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями; минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; обеспечение населения Атаманского сельского поселения Павловского района Краснодарского края водоснабжением и водоотведением; строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения; улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Способ достижения цели: строительство новых водопроводных сетей с установками водоподготовки; строительство централизованной сети водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Атаманского сельского поселения; реконструкция существующих сетей водоснабжения и водоотведения; модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсных и энергосберегающих технологий; установка приборов учета; обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2015 года по 2030 годы. В схеме водоснабжения и водоотведения выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства – 2015-2018 годы: реконструкция водопроводных сетей; строительство разводящего водопровода;  капитальный ремонт водопроводных сетей; строительство канализационной насосной станции; строительство скважин; строительство канализационных коллекторов.

Второй этап строительства – 2019-2023 годы: строительство скважин; капитальный ремонт водопроводных сетей разводящего водопровода.

Третий этап строительства – 2024-2030 (расчетный срок): строительство скважин; строительство канализационных насосных станций подкачки сточных вод.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод. В части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также за счет средств краевого бюджета, бюджета Павловского района, бюджета сельского поселения и за счет средств внебюджетных источников.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

3. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения. Увеличение мощности систем водоснабжения. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава Администрации Атаманского сельского поселения Павловского района Краснодарского края.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ АТАМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА.

2. Технико – экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения

2.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

В соответствии с разделом 2.1. утвержденной Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Атаманского сельского поселения в настоящее время население станицы снабжается водой от отдельно стоящих артезианских скважин общим дебетом 150 м3/ч. Водоснабжение осуществляется посредством водоводов, износ которых, согласно обследованию, составляет 70 %.

Артезианские скважины находятся на территории МТМ, СТФ, на ул. Степной, ул. Кооперативной. На территории станицы расположены водонапорные башни Рожновского.

Источником питания являются подземные воды.

Существующие водопроводные сети тупиковые диаметром от 100 мм до 150 мм выполнены из разных материалов: асбестоцемент, чугун. Глубина залегания от 0.8 м до 0.9 м.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В соответствии с ответом ООО «Атаманское» представило следующие свидетельства о государственной регистрации права объектов водоснабжения: артезианская скважина № 3938, адрес: Павловский район, станица Атаманская, центральная часть ст. Атаманская, улица Кооперативная, в 10 м западнее границы СОШ № 4; артезианская скважина № 3942, адрес: Павловский район, в 600 м северо-восточнее ст. Атаманской; артезианская скважина б/н, адрес: Павловский район, в южной части ст. Атаманской, в районе переулка Комсомольского; артезианская скважина № 7806, адрес: Павловский район, станица Атаманская, в 50 м южнее ст. Атаманской, секция 11, контур 34; артезианская скважина № 5954-А, адрес: Павловский район, в 2100 м южнее ст. Атаманской, секция 11; артезианская скважина № 3942, адрес: Павловский район, в 600 м северо-восточнее ст. Атаманской; артезианская скважина № 3538, адрес: Павловский район, центральная часть ст. Атаманской, улица Кооперативная; артезианская скважина, адрес: Павловский район, в 2400 м севернее ст. Атаманской, секция 3 контур 18; артезианская скважина № 2084, адрес: Павловский район, в 50 м южнее ст. Атаманской, в районе переулка Рабочего; водопроводные сети протяженность 36308 м, Павловский район, станица Атаманская.

ООО «Атаманское» — является арендатором сетей системы водоснабжения и основным предприятием, обеспечивающим потребителей питьевой водой.

ООО «Атаманское» осуществляет следующие виды деятельности: обеспечение холодной водой потребителей; выполнение ремонтно - строительных работ сетей, зданий и сооружений; выдача технических условий на присоединение к водопроводным и канализационным сетям и на установку приборов учета; прием в эксплуатацию и опломбирование приборов учета; производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы.

Лицензия на пользование недрами КРД 05164 ВЭ от 03.07.2015 года, действующая до 03.07.2040 года.

Инвестиционная программа в ООО «Атаманское» по состоянию на 2015 год отсутствует.

Система водоснабжения  предназначена для снабжения населения и организаций станицы питьевой водой. Получают воду из водопровода 3304 жителя станицы.

Водопровод ст. Атаманской представляет собой развитую сеть, отвечающую требованиям и правилам строительства.

Система водоснабжения ООО «Атаманское» состоит из 7-ми водозаборных скважин, 5 из которых подают воду в станичный водопровод и для водоснабжения хозяйства, водопроводной сети общей протяжённостью 49,3 км.

Для водоснабжения используются подземные воды понтического яруса в интервале 230-300 м ниже поверхности земли. Доставка воды от артезианских скважин осуществляется по трубопроводам до распределительных сетей, в которые осуществлена врезка водопроводных труб к различным предприятиям станицы, объектам  соцкультбыта и частным домовладениям. Элементами водопроводной сети являются водоводы, состоящие из асбоцементных, металлических и полиэтиленовых труб различных диаметров. На всей протяжённости водопроводной сети для обслуживания и ремонта, установлены смотровые колодцы, которые представляют собой сооружения из сборных ж\б конструкций, выложенные кирпичом, металлические. Внутри колодца происходит стыковка водоводов с установкой запорной арматуры для регулировки подачи воды в отдельные ветки сети.

Техническое состояние сооружений водопровода, доступных для осмотра, устанавливались по их конструктивным элементам на основе произведённых обследований. Износ трубопроводов недоступных для осмотра сооружений определялся по срокам службы, указанным работниками водопроводно-канализационного хозяйства, по данным имеющейся технической документации.

Схема водоснабжения на всех водозаборах одинаковая: вода из скважин забирается глубинными насосами и подаётся в водонапорные башни, откуда по распределительным водопроводным сетям самотёком поступает к потребителям. Резервуары накопители и насосные станции 2-го подъёма  в системе водоснабжения отсутствуют.

На скважинах установлено:

- Запорная арматура - путём регулирования задвижки, по амперметру устанавливается нужный ток воды с учётом диаметра трубы, мощности насоса и глубины  скважины и уровня воды в скважине;

- водомеры, учёт забора воды ведётся по показаниям водомера.

Вода поступает по отводящим  водоводам  в водонапорные башни Рожновского: в башнях установлены датчики уровня воды, которые регулируют работу глубинного насоса

Через отводящий водовод и запорную арматуру вода самотёком поступает в закольцованную разводящую магистральную сеть и поступает потребителям, через разводящие трубопроводы. К центральной магистрали подведён трубопровод  от башни № 7806, расположенной на МТФ 3, которая является резервной на случай чрезвычайной ситуации, как в станице, так и на производственном объекте.

Список лиц обслуживающих водопроводную систему ООО «Атаманское»:

1. Герус Н.Г.- главный энергетик, руководитель подразделения.

2. Федосенко С.М.- инженер бригады трудоёмких процессов.

3. Чмыхало Е.В.-слесарь.

Ниже, в таблице № 1, приводятся основные технические и гидрогеологические данные  по  эксплуатационным  скважинам.

Сведения об артезианских скважинах ООО «Атаманское» Павловского района Краснодарского края, таблица № 1.

| Название скважины | омер | Дебит скважины, м3 /час | марка насоса | глубина установки насоса, м | глубина погружения насоса в воду, м | конструкция скважины | глубина скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная 1 | 938 | 72 | ЭЦВ 8 25/120 | 90 | 45 | обсадная труба 330 мм 60 насос | 240 |
| Центральная -2(школа) | 835 | 25,5 | ЭЦВ 8 25/120 | 97 | 27-30 | 310 | 240 |
| МТМ | 084 | 24 | ЭЦВ 8 25/100 | 95 | 30-32 | 310 | 220 |
| Степная | /д | 27 | ЭЦВ 6 16/120 | 95 | 25-27 | 310 | 220 |
| СТФ | 942 | 50 | ЭЦВ 6 16/120 | 10 | 30-32 | 310 | 240 |
| МТФ3 | 806 | 10 | ЭЦВ 6 8/60 | 55 | 13-15 | 219 | 80 |
| Бр3 | 954-а | 23 | ЭЦВ 6 16/120 | 0 | 20-25 | 219 | 124 |

Водонапорные башни находятся в удовлетворительном состоянии, таблица № 2

| Артезианская скважина № | Водонапорная башня, объём, м | Кол-во | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2084 | 25 | 1 | МТМ |
| 3938 | 50 | 1 | ул. Кооперативная |
| 3942 | 25 | 1 | СТФ |
| б/н | 25 | 1 | ул. Степная |
| 3538 | 50 | 1 | ул. Кооперативная |  | Кол-во | Место расположения 1 |

Водопроводная магистраль ст. Атаманской, таблица № 3

| Водоснабжение | Месторасположение | Протяжённость, км | Протяжённость по дате ввода |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | км | d |  |
| Водопроводная магистраль, всего | Станица Атаманская | 49,8 |  |  |  |
| В т.ч. водопроводов по диаметрам: |  |  |  |  |  |
| 1 . стальных | Ст. Атаманская | 1,8 | 0,20 | 20 | 1952-1991 |
|  |  |  | 0,04 | 76 |  |
|  |  |  | 1,56 | 89 |  |
| 2. Чугунных | Ст. Атаманская | 0,4 | 0,420 | 100 | 1952-1991 |
| 3 . Асбоцементных | Ст. Атаманская | 38,72 | 38,72 | 100 | 1964-1991 |
| 4. Асбоцементных | Ст. Атаманская | 8 | 2,4 | 150 | 1974- 1980 |
|  |  |  | 5,6 | 150 |  |
| 5. Пластмассовых | Ст. Атаманская | 0,86 | 0,15 | 100 | 1982-1984 2009-2010 |
|  |  |  | 0,11 | 150 |  |
|  |  |  | 0,6 | 100 |  |
| Смотровые колодцы шт. | водопровод | 55 |  |  |  |
| Водозаборные колонки | водопровод | 15 |  |  |  |

О наличии водоизмерительных приборов на  скважинах, принадлежащих ООО Атаманское, таблица № 4

| № водонапорной башни | Место расположения | Марка прибора и его номер | Год установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 2084 | ст. Атаманская МТМ | СТВ-80 0144 | 2009 |
| 3538 | ул. Шевченко 30 школа | СТВ-0140 | 2009 |
| 3938 | ул. Кооператив. 4 центральная | СТВ-80 00031 | 2009 |
| 3942 | СТФ | СТВ-80 0029 | 2009 |
| б/н | Степная | СТВ-800133 | 2009 |

Рисунок № 1 Протокол лабораторных испытаний № 1403 П от 29.05.2015 года

Рисунок № 2 Продолжение протокола № 1403П

Рисунок № 3 Продолжение протокола № 1403 П

Рисунок № 4 Приложение к протоколу № 1403 П

Рисунок № 5 Протокол лабораторных испытаний № 612 П

Рисунок № 6 Приложение к протоколу № 612П

Рисунок № 7 Приложение к протоколу № 612П

Рисунок № 8 Приложение к протоколу № 612 П

2.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Согласно справке Администрации Атаманского сельского поселения территории поселения с проживающим населением, не охваченные централизованными системами водоснабжения, отсутствуют.

2.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В соответствии с пунктом 2 требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 782 от 05.09.2013 года "технологическая зона водоснабжения" - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

На основании сведений ООО «Атаманское» в таблице № 5, приводятся основные технические и гидрогеологические данные  по  эксплуатационным  скважинам.

Сведения об артезианских скважинах ООО «Атаманское» Павловского района Краснодарского края, таблица № 5.

| Название скважины | номер | Дебит скважины, м3 /час | марка насоса | глубина установки насоса, м | глубина погружения насоса в воду, м | конструкция скважины | глубина скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная 1 | 938 | 72 | ЭЦВ 8 25/120 | 0 | 45 | обсадная труба 330 мм 60 насос | 240 |
| Центральная -2(школа) | 835 | 25,5 | ЭЦВ 8 25/120 | 97 | 27-30 | 310 | 240 |
| МТМ | 084 | 24 | ЭЦВ 8 25/100 | 95 | 30-32 | 310 | 220 |
| Степная | н/д | 27 | ЭЦВ 6 16/120 | 95 | 25-27 | 310 | 220 |
| СТФ | 942 | 50 | ЭЦВ 6 16/120 | 110 | 30-32 | 310 | 240 |
| МТФ3 | 806 | 10 | ЭЦВ 6 8/60 | 55 | 13-15 | 219 | 80 |
| Бр3 | 954-а | 23 | ЭЦВ 6 16/120 | 70 | 20-25 | 219 | 124 |

Водонапорные башни находятся в удовлетворительном состоянии, таблица № 6

| Артезианская скважина № | Водонапорная башня, объём, м | Кол-во | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2084 | 25 | 1 | МТМ |
| 3938 | 50 | 1 | ул. Кооперативная |
| 3942 | 25 | 1 | СТФ |
| б/н | 25 | 1 | ул. Степная |
| 3538 | 50 | 1 | ул. Кооперативная |  | Кол-во | Место расположения 1 |

Водопроводная магистраль ст. Атаманской, таблица № 7

| Водоснабжение | Месторасположение | Протяжённость, км | Протяжённость по дате ввода |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | км | d |  |
| Водопроводная магистраль, всего | Станица Атаманская | 49,8 |  |  |  |
| В т.ч. водопроводов по диаметрам: |  |  |  |  |  |
| 1 . стальных | Ст. Атаманская | 1,8 | 0,20 | 20 | 1952-1991 |
|  |  |  | 0,04 | 76 |  |
|  |  |  | 1,56 | 89 |  |
| 2. Чугунных | Ст. Атаманская | 0,4 | 0,420 | 100 | 1952-1991 |
| 3 . Асбоцементных | Ст. Атаманская | 38,72 | 38,72 | 100 | 1964-1991 |
| 4. Асбоцементных | Ст. Атаманская | 8 | 2,4 | 150 | 1974- 1980 |
|  |  |  | 5,6 | 150 |  |
| 5. Пластмассовых | Ст. Атаманская | 0,86 | 0,15 | 100 | 1982-1984 2009-2010 |
|  |  |  | 0,11 | 150 |  |
|  |  |  | 0,6 | 100 |  |
| Смотровые колодцы шт. | водопровод | 55 |  |  |  |
| Водозаборные колонки | водопровод | 15 |  |  |  |

Доставка воды от артезианских скважин осуществляется по трубопроводам до распределительных сетей, в которые осуществлена врезка водопроводных труб к различным предприятиям станицы, объектам  соцкультбыта и частным домовладениям. Элементами водопроводной сети являются водоводы, состоящие из асбоцементных, металлических и полиэтиленовых труб различных диаметров. На всей протяжённости водопроводной сети для обслуживания и ремонта, установлены смотровые колодцы, которые представляют собой сооружения из сборных ж\б конструкций, выложенные кирпичом, металлические. Внутри колодца происходит стыковка водоводов с установкой запорной арматуры для регулировки подачи воды в отдельные ветки сети.

Техническое состояние сооружений водопровода, доступных для осмотра, устанавливались по их конструктивным элементам на основе произведённых обследований. Износ трубопроводов недоступных для осмотра сооружений определялся по срокам службы, указанным работниками водопроводно-канализационного хозяйства, по данным имеющейся технической документации.

Схема водоснабжения на всех водозаборах одинаковая: вода из скважин забирается глубинными насосами и подаётся в водонапорные башни, откуда по распределительным водопроводным сетям самотёком поступает к потребителям. Резервуары накопители и насосные станции 2-го подъёма  в системе водоснабжения отсутствуют.

На скважинах установлено: запорная арматура - путём регулирования задвижки, по амперметру устанавливается нужный ток воды с учётом диаметра трубы, мощности насоса и глубины скважины и уровня воды в скважине; водомеры, учёт забора воды ведётся по показаниям водомера.

Вода поступает по отводящим  водоводам  в водонапорные башни Рожновского: в башнях установлены датчики уровня воды, которые регулируют работу глубинного насоса.

Через отводящий водовод и запорную арматуру вода самотёком поступает в закольцованную разводящую магистральную сеть и поступает потребителям, через разводящие трубопроводы. К центральной магистрали подведён трубопровод  от башни № 7806, расположенной на МТФ 3, которая является резервной на случай чрезвычайной ситуации, как в станице, так и на производственном объекте.

По информации ООО «Атаманское» на 2015 год зона централизованного водоснабжения расположена по всей территории Атаманского сельского поселения.

Децентрализованное водоснабжение на территории Атаманского сельского поселения отсутствует. Централизованная система водоснабжения представляет собой совокупность трубопроводов, посредством которых население должно быть обеспечено водой из соответствующего источника. Централизованное водоснабжение может быть классифицировано по большому количеству признаков, одним из которых является вид удовлетворяемых потребностей.

Централизованная система водоснабжения включает в себя следующие элементы:

Водозабор - представляет собой некое техническое сооружение, которое служит для забора воды либо из подземного источника, либо из открытого водоема.

Станцию водообработки – это комплекс, состоящий из нескольких устройств, сооружений и зданий, в которой, вода проходит стадию очистки, а ее качество доводится до требуемого состояния.

Резервуары - служат для хранения уже очищенной воды.

Водопроводная насосная станция - призвана поднимать и подавать воду в водопроводную сеть, посредством которой осуществляется подача воды к местам ее потребления.

В соответствии с данными ОАО «Тепловые сети» горячее водоснабжение отсутствует.

Водоснабжение - это комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению потребителей водой. Система водоснабжения (водопровод) - это комплекс инженерных сооружений, предназначенных для обеспечения потребителя водой надлежащего качества и в необходимом количестве. Централизованная система водоснабжения призвана обеспечить забор воды из источника, подъем, обработку и подачу потребителю по распределительной системе трубопроводов. Нецентрализованное водоснабжение предназначено для удовлетворения потребностей в воде без транспортировки по трубопроводам. Системы централизованного водоснабжения могут быть классифицированы по большому количеству признаков. Один из них - вид удовлетворяемых потребностей.

В данном случае речь пойдет о воде для хозяйственно-бытовых нужд, а также нужд, связанных с производством пищевой продукции, т. е. о воде питьевого качества.

Рис. 9. Принципиальная схема централизованной системы водоснабжения

В состав системы водоснабжения входят следующие основные элементы:

- водозабор - гидротехническое сооружение для забора воды из открытого водоема либо из подземного источника;

- станция водообработки - комплекс зданий, сооружений и устройств для очистки воды с целью приведения показателей ее качества в соответствие с требованиями водопотребителей;

- резервуары (емкости) - закрытые сооружения для хранения воды после ее очистки;

- водопроводная насосная станция - сооружение, оборудованное насосно-силовой установкой для подъема и подачи воды в водопроводную сеть;

- водоводы и водопроводные сети - система трубопроводов с сооружениями и устройствами на них для подачи воды к местам ее потребления.

Способы очистки воды

Системы централизованного водоснабжения обеспечивают забор, обработку воды и подачу воды питьевого качества потребителям. Традиционно эти системы обеспечивают очистку от гетеродисперсных примесей, т. е. примесей, присутствующих в воде в виде кинетически неустойчивых взвесей и коллоидных частиц. Такая очистка осуществляется путем осветления и фильтрования. Осветление воды достигается отстаиванием или коагулированием. Питьевая вода централизованных систем водоснабжения обязательно подвергается обеззараживанию, причем в зависимости от степени загрязненности природных вод обеззараживание может быть одноступенчатым или двухступенчатым. При высокой загрязненности и цветности природной воды производят предварительное хлорирование. С целью продления бактерицидного действия введенного хлора на время транспортирования воды по распределительной сети в воду дополнительно вводят аммиак. Этот технологический процесс носит название хлорирование с аммонизацией.
На рис. 10 представлены основное технологические процессы обработки воды.

Рис. 10. Основные технологические процессы обработки воды

2.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 5 августа 2014 г. N 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей» утверждены требования к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - Требования) определяют цели, задачи и порядок проведения технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения.

Цели проведения технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - техническое обследование) определяются в соответствии с положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении". Задачами проведения технического обследования являются:

а) обеспечение принятия эффективных управленческих решений органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - организации, осуществляющие водоснабжение и (или) водоотведение) с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

б) определение фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

в) получение (подготовка) исходных данных для разработки схем водоснабжения и водоотведения, планов снижения сбросов, планов мероприятий по приведению качества питьевой воды, горячей воды в соответствие с установленными требованиями, установления нормативов водоотведения, а также для определения расходов, необходимых для эксплуатации объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (в том числе бесхозяйных объектов), исходя из их технического состояния.

Обязательное техническое обследование проводится:

а) один раз в течение долгосрочного периода регулирования, но не реже одного раза в пять лет;

б) при разработке организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, плана снижения сбросов, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды, качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями;

в) при принятии организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, в эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении".

При проведении технического обследования для решения задачи, предусмотренной подпунктом "в" пункта 3 настоящих Требований, организация, осуществляющая водоснабжение и (или) водоотведение, проводит предусмотренные настоящими Требованиями, действия, в том числе в отношении соответствующих бесхозяйных объектов.

Техническое обследование объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения проводится организациями, осуществляющими водоснабжение и (или) водоотведение, самостоятельно либо с привлечением специализированных организаций.

В случае, если на момент проведения технического обследования в отношении централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения органом местного самоуправления поселения или городского округа принято решение об определении гарантирующей организации, техническое обследование такой системы проводится гарантирующей организацией самостоятельно или с привлечением специализированной организации.

Показатели технико-экономического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения являются основой для определения организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, фактических значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности и подготовки проекта плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

Объектами технического обследования в соответствии с настоящими Требованиями являются все объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, соответствующие требованиям статьи 2 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении".

Помимо указанных в настоящем разделе требований, в соответствии с положениями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (СЗ РФ, 2009, N 48, ст. 5711; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4160, ст. 4206; 2011, N 29, ст. 4288, ст. 4291; N 30, ст. 4590; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7344, ст. 7359; N 51, ст.7447; 2012, N 26, ст. 3446; N 29, ст. 3989; N 53, ст. 7595; 2013, N 14, ст. 1652; N 23, ст. 2871; N 27, ст. 3477; N 52, ст. 6961, ст. 6964, ст. 6966), ФЗ от 1.12.2007 г. N315-Ф3 "О саморегулируемых организациях" (СЗ РФ, 2007, N 49, ст. 6076; 2008, N 30, ст. 3604, ст. 3616; 2009, N 18, ст. 2142; N 52, ст. 6450; 2010, N 31, ст. 4209; 2011, N 27, ст. 3880; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7061; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 23, ст. 2871), приказом Министерства энергетики РФ от 19 апреля 2010 г. N 182 "Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования" (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 7 июня 2010 г., регистрационный N 17498), с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 8 декабря 2012 г. N 577 "О внесении изменений в требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и в правила направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования, утвержденные приказом Минэнерго России от 19 апреля 2010 г. N 182" (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 28 февраля 2012 г., регистрационный N 23360), организациями, осуществляющими водоснабжение и водоотведение, специализированной организацией должен проводиться энергетический аудит с составлением энергетического паспорта организации.

Порядок проведения технического обследования

В соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" организация, осуществляющая водоснабжение и (или) водоотведение, информирует органы местного самоуправления поселений, городских округов (далее - органы местного самоуправления) о датах начала и окончания проведения технического обследования, ходе его проведения.

В информации, направляемой организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, в органы местного самоуправления содержатся сведения о лицах, в том числе специализированных организациях (в случае их привлечения), которые будут осуществлять техническое обследование, а также план проведения технического обследования, разрабатываемый в соответствии с пунктом 27 настоящих Требований.

В соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" по решению органов местного самоуправления к проведению технического обследования могут привлекаться представители органов местного самоуправления. В случае принятия решения о привлечении к проведению технического обследования представителей органов местного самоуправления организациям, осуществляющим водоснабжение и (или) водоотведение, направляется уведомление с указанием информации о представителях органа местного самоуправления, привлекаемых к проведению технического обследования.

План проведения технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения содержит:

а) перечень объектов, подлежащих техническому обследованию;

б) сроки (этапы) проведения технического обследования;

в) перечень параметров, технических характеристик или иных показателей объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в отношении которых, будет проведено техническое обследование;

г) сведения об уполномоченном лице организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, утвердившем план.

После проведения натурного и выборочно-инструментального обследования план проведения технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения может быть откорректирован, о чем организации, осуществляющие водоснабжение и (или) водоотведение, информируют органы местного самоуправления.

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" органы местного самоуправления вправе запросить у организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, информацию о результатах проведения технического обследования, необходимую для осуществления полномочий, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении".

По итогам завершения технического обследования составляется акт технического обследования (далее - акт), содержащий результаты проведенного технического обследования, подписываемый уполномоченным лицом организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение.

Акт содержит:

а) перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование;

б) перечень параметров, технических характеристик, фактических показателей деятельности организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, или иных показателей объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, выявленных в процессе проведения технического обследования;

в) описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, измерений);

г) заключение о техническом состоянии объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения;

д) оценка технического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения в момент проведения обследования;

е) заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения;

ж) ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную

техническую документацию;

з) анализ технико-экономической эффективности существующих технических решений, применяемых в соответствующей централизованной системе, в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами;

и) предлагаемые рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности, качества, энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и инвестиционные проекты), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации и возможные проектные решения.

Согласование результатов технического обследования с органами местного самоуправления

В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" результаты технического обследования подлежат согласованию с органом местного самоуправления поселения, городского округа. После подписания акта организация, осуществляющая водоснабжение и (или) водоотведение, направляет его в двух экземплярах в орган местного самоуправления. По итогам рассмотрения акта организация, осуществляющая водоснабжение и (или) водоотведение, уведомляется о принятом решении. Основанием для отказа в согласовании акта является выявление несоответствия акта положениям пункта 30 настоящих Требований или порядку проведения и (или) результатам технического обследования. В случае отказа в согласовании акта указывается причина отказа. Согласование акта осуществляется путем его подписания уполномоченным представителем органа местного самоуправления, принимавшего участие в проведении технического обследования в соответствии с настоящими Требованиями, либо уполномоченным представителем органа местного самоуправления соответствующего поселения, городского округа. В случае отказа в согласовании акта, акт дорабатывается организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, и направляется на согласование повторно в порядке, предусмотренном настоящей главой. В случае возникновения разногласий между организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, и органом местного самоуправления рекомендуется создание согласительной комиссии. По сообщению ООО «Атаманское» техническое состояние сооружений водопровода, доступных для осмотра, устанавливалось по их конструктивным элементам на основе произведенных обследований. Износ трубопроводов недоступных для осмотра сооружений определялся по срокам службы, указанным работниками водопроводно-канализационного хозяйства, по данным имеющейся технической документации.

Вместе с тем, ООО «Атаманское» представлено описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений, содержащееся в Характеристике сетей водоснабжения ООО «Атаманское» по состоянию на 2015 год.

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды представлено ООО «Атаманское» в виде протоколов лабораторных испытаний № 1403 П от 24.08.2012 года, № 612 П от 05.03.2015 года, выданного Кущевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» АИЛЦ.

Оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды не проводилась. Централизованные

насосные станции на территории Атаманского сельского поселения отсутствуют.

По информации ООО «Атаманское».

По ВЗУ Центральная, 1, Центральная, 2 (школа) используется насос марки ЭЦВ 8-25-120, оценка энергоэффективности подачи воды равна соотношению удельного расхода электрической энергии для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления), что составляет мощность двигателя 13 кВт/напор 125 м = 0,104 кВт/м.

По ВЗУ МТМ используется насос марки ЭЦВ 8-25-100, оценка энергоэффективности подачи воды равна соотношению удельного расхода электрической энергии для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления), что составляет мощность двигателя 11 кВт/напор 100 м = 0,11 кВт/м.

По ВЗУ Степная, СТФ, Бр3 используется насос марки ЭЦВ 6-16-120, оценка энергоэффективности подачи воды равна соотношению удельного расхода электрической энергии для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления), что составляет мощность двигателя 8 кВт/напор 110 м = 0,0727 кВт/м.

По ВЗУ МТФ3 используется насос марки ЭЦВ 6-8-60, оценка

энергоэффективности подачи воды равна соотношению удельного расхода электрической энергии для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления), что составляет мощность двигателя 5,5 кВт/напор 110 м = 0,05 кВт/м.

Таблица 8 Перечень оборудования (основного) установленного на объектах водоснабжения ООО «Атаманское»

| № п/п | Наименование оборудования | маркировка | Технические характеристики | Всего |  |  | (место установки) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | штуки | 3938 Центральная 1 | 3835 Центральная -2(школа) | 2084 МТМ | б/н Степная | 3942 СТФ | 7806 МТФ 3 | 5954а Бр.3 |
| 1 | насос | ЭЦВ 8 25/120 | 25 м³/час; 34ам | 3 | скважина | скважина | - | - | кважина |  |  |
|  |  | ЭЦВ 8 25/100 | 25 м³/час;33ам | 2 | - | - | скважина | сскважина | - |  | - |
|  |  | ЭЦВ 6 16/120 | 16 м³/час;30ам | 5 | - | - | - |  | - | скважина | скважина- |
| 2 | Запорная арматура | Колодец, колено, кран, задвижка |  | 7 | скважина | скважина | скважина | скважина | скважина | скважина | скважина |
| 3 | Запорная арматура | Колодец, колено, кран, задвижка |  | 5 | Водонапорная башня | Водонапорная башня | Водонапорная башня | Водонапорная башня | Водонапорная башня | Водонапорная башня | Водонапорная башня |
| 4 | Запорная арматура | Колодец, колено, кран, задвижка |  | 55 | Смотровые колодцы на магистрали | Смотровые колодцы на магистрали | Смотровые колодцы на магистрали | Смотровые колодцы на магистрали | Смотровые колодцы на магистрали |  |  |
| 5 | Запорная арматура | Колодец, колено, кран, зимний и летний |  | 15 | Уличная водозаборная колонка | Уличная водозаборная колонка | Уличная водозаборная колонка | Уличная водозаборная колонка | Уличная водозаборная колонка |  |  |
| 6 | Водоразборная колонка уличная | колонка |  | 15 | По магистрали | По магистрали | По магистрали | По магистрали | По магистрали |  |  |
| 7. | Щит управления насоса |  |  | 5 | скважина | скважина | скважина | скважина | скважина |  | скважина |
| 8. | Датчик уровня воды |  |  | 5 | Водонапорная башня | Водонапорная башня | Водонапорная башня | Водонапорная башня | Водонапорная башня |  | Водонапорная башня |
| 9 | Башня водонапорная | Рожновского | 16-50м³ | 5 | Водонапорная башня | Водонапорная башня | Водонапорная башня | Водонапорная башня | Водонапорная башня |  | Водонапорная башня |
| 10 | Дизельные установки резервного питания | 2св ЭПВ-100 |  | 2 | скважины |  |  |  |  | Скважина МТФ |  |

Две скважины расположены на производственных участках

Бр.3 скв. № 5954 , МТФ3 скв. №7806 и к центральному водопроводу отношения не имеют

Сведения о трансформаторных подстанциях питающих водозаборные скважины, таблица 9

| наименование | марка | мощность | Напряжение высшее/низшее | Год установки | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подстанция трансформаторная | КТП-174 А5 | 160кВА | 10кВ/04кВ | 1972 | Скважина Центральная-1, Центральная2 |
| Подстанция трансформаторная | П- 167 | 160кВА | 10кВ/04кВ | Замена 2010г | Скважина ул. Степная |
| Подстанция трансформаторная | КТП-163 | 160кВА | 10кВ/04кВ | 1992 | Столовая, скважина 2084(МТМ) |
| одстанция трансформаторная | ТП-157 | 160кВА | 10кВ/04кВ | 1972 | СТФ, скважина 3942 |

Описание состояние и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей содержится в сведениях ООО «Атаманское» по состоянию на 2015 год.

Определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки

по водопроводным сетям – это предусмотреть мероприятия по водоподготовке – умягчение воды на водозаборах ст. Атаманской.

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения.

1. Изношенность водопроводных сетей и сооружений на территории Атаманского сельского поселения; в тарифе за потребленную воду не предусмотрены затраты на реконструкцию и строительство новых объектов.

2. Инвестиционная программа не разработана и не утверждена, ежегодное уменьшение дебита скважин.

3. В соответствии с утвержденной Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры Атаманского сельского поселения обозначен высокий износ водопроводных сетей, санитарно-техническое состояние водопроводных сооружений.

Сведения об имеющихся предписаниях органов, осуществляющих  государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не предоставлено. Данная информация отсутствует.

По сведениям ОАО «Тепловые сети» система централизованного горячего водоснабжения на территории Атаманского сельского поселения отсутствует.

2.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Рельеф территории равнинный, с хорошо выраженными элементами долины реки

степного типа. Геоморфологическое строение включает следующие элементы:

- пойменная и надпойменная терраса р. Сосыки;

- ложбины стока, впадающие в реку;

- склон водораздела.

Геологическое строение обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы, распространенные с поверхности до глубины 10,0-15,0м:

- голоценовые аллювиальные отложения;

- голоценовые аллювиально-делювиальные отложения;

- голоценово-верхнеплейстоценовые делювиальные отложения;

- верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные отложения;

- среднеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные отложения.

Гидрогеологические условия территории отражены на карте инженерно-геологического районирования первым от поверхности водоносным горизонтом по среднемноголетним наблюдениям.

В пределах изученной территории по среднемноголетним наблюдениям уровень подземных вод изменяет свое положение от 0 до 10,0 м, в зависимости от геоморфологического положения. В пределах поймы и крупных обводненных по тальвегу ложбин стока уровень подземных вод находится на глубине от 0 до 2,0 м. В пределах надпойменной террасы уровень подземных вод находится на глубине от 2,0 до 5,0 м и от 5,0 м до 10,0 м. В пределах склонов водораздела уровень изменяет свое положение от 2,0 м до 5,0 и от 5,0 до 10,0 м. Подземные воды обладают агрессивными свойствами по отношению к бетонам и железобетонным конструкциям. Из специфических грунтов в пределах станицы распространены:

В пределах надпойменной террасы:

– суглинки твердые, тяжелые, просадочные, первого типа грунтовых условий по просадочности, начальное просадочное давление 60 кПа, распространены с поверхности до глубины 2,5 м.

В пределах склона водораздела:

– глины твердые, легкие, просадочные, первого типа грунтовых условий по просадочности, начальное просадочное давление 150 кПа, залегают с поверхности под почвой, мощностью до 5-6,0 м.

Кроме того, просадочными свойствами обладают почвы, залегающие выше этих грунтов.

К опасным геологическим процессам территории районирования относятся следующие процессы: подтопление; затопление; просадка грунтов; эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков; дефляция, пыльные бури.

Территории вечномерзлых грунтов в Атаманском сельском поселении отсутствуют.

2.6. Перечь лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжении, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Все водопроводные сооружения Атаманского сельского поселения по решению Арбитражного суда Краснодарского края находятся в собственности общества с ограниченной ответственностью «Атаманское». Сети и сооружения водоснабжения имеют правоустанавливающие документы.

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

3.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения Атаманского сельского поселения на период до 2030 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования сельской территории.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Атаманского сельского поселения являются: постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам); удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства; постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения являются: реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности; замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения; строительство сетей и сооружений.

Для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных сельских территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей Атаманского сельского поселения: привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий; повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов; обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса; улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

Основные направления развития систем водоснабжения предусматривают: сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению, перевод промышленных предприятий с питьевого на техническое водоснабжение; повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции и строительства новых сетей с использованием современных труб из полиэтилена, высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, увеличения емкости резервуаров питьевой воды, зонирования системы водоснабжения; обеспечение качества питьевой воды за счет реконструкции и модернизации очистных сооружений.

В соответствии с п.4 Требований к схемам водоснабжения и водоотведения, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 782 от 05.09.2013 года целевые показатели отражены в таблице 10.

Целевые показатели таблица 10

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2015 г. | Целевые показатели по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016-2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой ВС в распределительную водопроводную сеть | % | 94,5 | 95,0 | 95,0 | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в водопроводной распределительной сети, соответствующей нормативным требованиям | % | 94,5 | 95,0 | 95,0 | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельное количество повреждений на водопроводной сети | Ед./1,0 км | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | % | 40,6 | 35,0 | 35,0 | 35, | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 |
| 3 Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Энергоэффективность водоснабжения | кВт/тыс.м3 | 6,04 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ,,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.2. | Обеспеченность системы водоснабжения коммерческими и техническими расходомерами, оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему | % | 0 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 45 | 50 | 100 |
| 3.3. | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, в том числе: | % | 12,7 | 12,7 | 11,8 | 11,5 | 10,0 | 9,5 | 8,5 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3.3.1 | Уровень полезных расходов питьевой воды на водопроводных сетях | % | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 |
| 3.3.2 | Уровень потерь питьевой воды на водопроводных сетях | % | 10,9 | 10,8 | 9,8 | 9,0 | 7,2 | 6,4 | 5,2 | 3,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4 Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Относительное снижение годового количества отключений жилых домов | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к системе водоснабжения | % | 85,0 | 95,0 | 95,0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 Соотношение цены реализации и эффективности мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Инвестиции к введенной мощности сооружений с двухступенной технологией водоподготовки | Млн. руб. за тыс. м3/сутки | - | - | - | - | - | 1,52 | 1,12 | - | - | - | 1,5 | - |

Примечание. В Атаманском сельском поселении система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.

Достижение целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения обеспечивается при условии выполнения в полном объеме и в соответствующие сроки мероприятий раздела "Водоснабжение" схемы водоснабжения и водоотведения Атаманского сельского поселения на период до 2030 года.

3.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

В связи с развитием строительства жилого фонда Атаманского сельского поселения (планирование согласно материалам Генерального плана «Положение о территориальном планировании», «План инвестиционного освоения») существующие водопроводные сети не позволяют в полном объеме удовлетворять растущие потребности населения как в плане напора (высотная схема), так и в плане расхода воды (по сечению трубопроводов).

4. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

4.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

В таблице 11 представлен общий баланс подачи и реализации воды.

Таблица 11. Баланс подачи и реализации воды

| № | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопотребление, всего | М3/сутки | 458,6 |
| 1.1 | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | М3/сутки | 23,45 |
| 2 | Производительно водозаборных сооружений | М3/ч | 0,0523 |
| 2.1 | В том числе водозаборов подземных вод | М3/ч | 0,0523 |
| 3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел | л/сутки | 120 |

Объем забора воды из артезианских скважин фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

• полезные расходы:

• расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

− промывка тупиковых сетей;

− на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

− расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

− тушение пожаров;

− испытание пожарных гидрантов.

• организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

- расходы на хозяйственно-бытовые нужды ООО «Атаманское».

• потери из водопроводных сетей:

• потери из водопроводных сетей в результате аварий;

• скрытые утечки из водопроводных сетей;

• утечки из уплотнения сетевой арматуры;

• расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

• утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

4.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В виду отсутствия территориального деления Атаманского сельского поселения, территориальный баланс подачи воды отсутствует. Общий баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 11.

4.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.).

Структура потребления по группам потребителей представлена в таблице 12 и на диаграмме на рисунке 11.

Таблица 12. Структура водопотребления

| № п/п | Потребитель | Хозяйственно-питьевая вода, тыс. м3/год | Техническая вода, тыс. м3/год | Всего, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 367,6 | - | 458,6 |
| 2 | Бюджетная сфера |  | - |  |
| 3 | Промышленность | - | - | - |

Рисунок 11. Структура водопотребления

4.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее время в Атаманском сельском поселении действуют нормы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях (м3 на 1 человека) для расчета нормативного водопотребления СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Таблица 13

| № п/п | Наименование водопотребления | Измеритель | Кол-во | Норма расхода воды | Водопотребление расчетное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/сутки | м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | На хозяйственно-бытовые нужды: |  |  |  |  |  |
| 1. | Унитаз со смывным бачком | 1 работающий | 77 | 83л | 6,39 | 2332,72 |
| 2. | Умывальник, рукомойник с водозаборным краном | 1 работающий | 111 | 30 л | 3,33 | 1215,45 |
| 3. | Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену | 9 | 500 л (45 мин/смену) | 13,50 | 4927,50 |
| 4. | Административное здание | 1 работающий | 120 | 16 л | 1,92 | 700,80 |
| 5. | Прачечная | 1 кг сухого белья | 50 | 75 л/кг | 3,75 | 1368,75 |
| 6. | Мойка полов и панелей, дезинфекция помещений | м2 | 2795,4 | 5 л/ м2 | 13,98 | 5101,61 |
| 7. | Мытье оборудования |  | 2 раза в сутки | 1200 л | 2,40 | 876,00 |
| 8. | пищеблок* | 1условное блюдо | 1000 | 16л | 16,00 | 5840,00 |
| 9. | гостиница 97 | житель | 25 | 120л | 3,00 | 1095,00 |
|  | Итого на хозяйственно-бытовые нужды, м3: |  |  |  | 64,27 | 23457,82 |
|  | На производственные нужды: |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Содержание сельскохозяйственных животных |  |  |  |  |  |
| 4. | поение животных* |  |  |  |  |  |
| 4.1. | коровы поение. доение и прочие расходы | гол | 1432 | 116л+35% | 199,12 | 72678,65 |
| 4.2. | нетели | гол | 290 | 40л+35% | 15,66 | 5715,90 |
| 4.3. | тёлки | гол | 457 | 35л+35% | 21,59 | 7881,54 |
| 4.4. | телята | гол | 550 | 24л+35% | 17,82 | 6504,30 |
| 5. | расход воды на *технологические нужды при доении в молокопровод | гол | 1432 | 28л | 54,13 | 19757,30 |
| 6. | содержание дезбарьера* | м³/сутки | 3 | 5,2м³ | 5,2 | 1898 |
|  | итого |  |  |  | 313,52 | 114435,69 |
|  | Содержание тракторного и автомобильного парка |  |  |  |  |  |
| 1. | техническое обслуживание и ремонт тракторов* | ремонт | 65 | 5м³ | 0,89 | 325 |
| 2. | эксплуатационные и текущие ремонты машин и механизмов* | машина | 49 | 0,05м³ | 0,01 | 2,45 |
| 3. | заправка радиаторов* |  |  |  |  |  |
| 3.1. | тракторы мощность * | л. с мощности двигателя | 87х26шт | 0,8л | 1,81 | 660,50 |
| 3.2. | тракторы* | л. с мощности двигателя | 100х10шт | 0,8л | 0,8 | 292 |
| 3.3. | тракторы* | л. с мощности двигателя | 150х8шт | 0,8л | 0,96 | 350,4 |
| 4. | мойка сельхозтехники вручную (шланг)* |  |  |  |  |  |
| 4.1. | а\м легковые | л на одну мойку | 14штх52мойки | 250л | 0,36 | 130 |
| 4.2. | а\м грузовые | л на одну мойку | 30штх10мойки | 450л | 0,37 | 135 |
| 4.3. | автобусы | л на одну мойку | 5штх24мойки | 750л | 0,25 | 90 |
| 4.4. | комбайны | л на одну мойку | 8штх 36раз | 1500л | 1,18 | 432 |
|  | итого |  |  |  | 6,62 | 2417,354 |
|  | Подача воды потребителям: |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование водопотребления | Измеритель | Кол-во | Норма расхода воды л | Водопотребление расчетное |  |
|  |  |  |  |  | м3/сутки | м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | население станицы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Жилые дома |  |  |  |  |  |
| 1.2. | с водопроводом и канализацией без ванн | 1 житель | 134 | 100 | 13,40 | 4891,00 |
| 1.3. | с газоснабжением | 1 житель | 63 | 120 | 7,56 | 2759,40 |
| 1.4. | с водопроводом и канализацией ваннами с водонагревателями на твёрдом топливе | 1 житель | 318 | 160 | 50,88 | 18571,20 |
| 1.5. | с водопроводом и канализацией ваннами с газовыми водонагревателями | 1 житель | 789 | 190 | 149,91 | 54717,15 |
| 1.6. | с водопроводом и канализацией ваннами с быстродействующими газовыми водонагревателями и многоточечным водозабором | 1 житель | 1300 | 210 | 273,00 | 99645,00 |
| 1.7. | Жилые дома с пользованием питьевой водой из водопроводного крана, расположенного на территории участка | 1 житель | 1100 | 60 | 66,00 | 24090,00 |
| 1.8. | Жилые дома с пользованием питьевой водой из водозаборных колонок | 1 житель | 96 | 40 | 3,84 | 1401,60 |
| 2. | смыв унитаза | 1 житель | 1900 | 35 | 66,50 | 24272,50 |
| 3. | уборка нежилых помещений | 1 житель | 3900 | 4 | 15,60 | 5694,00 |
| 4. | полив ручным способом*таб.21 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | овощи | м³/га | 20 | 2058 м³/га в год | 112,77 | 41160,00 |
| 5. | полив дождевальным способом*таб.22 |  |  |  |  |  |
| 5.1. | овощи | м³/га | 18 | 2940 м³/га в год | 144,99 | 52920,00 |
| 6. | содержание сельскохозяйственных животных (ЛПХ и КФХ)*таб.3-6 |  |  |  |  |  |
| 6.1. | КРС | голов | 400 | 105 | 42,00 | 15330,00 |
| 6.2. | свиньи |  | 600 | 25 | 15,00 | 5475,00 |
| 6.3. | овцы, козы |  | 120 | 5 | 0,60 | 219,00 |
| 6.4. | козы |  | 73 | 2,5 | 0,18 | 66,61 |
| 6.5. | лошади |  | 5 | 70 | 0,35 | 127,75 |
| 6.6. | птица |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 6.7. | куры |  | 20000 | 0,31 | 6,20 | 2263,00 |
| 6.8. | утки |  | 10000 | 1,92 | 19,20 | 7008,00 |
| 6.9. | гуси |  | 1000 | 1,68 | 1,68 | 613,20 |
| * таб.20 | автомобили в частном секторе 400 штук х 1 раз в неделю | 1мойка | 20800 | 100 | 5,70 | 2080,00 |
|  | всего по населению |  | 3800 |  | 995,35 | 363304,41 |

На основании данных Администрации Атаманского сельского поселения в 2014 году общее количество проживающих в Атаманском сельском поселении составляет 3750 человек. Исходя из общего количества реализованной воды населению 458,6 тыс. м3, удельное потребление холодной воды равно значению 100 л/сутки или 1928,1 м3/мес. на одного человека. Данные показатели лежат в пределах существующих норм.

4.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Атаманском сельском поселении разработана программа «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Атаманского сельского поселения Павловского района Краснодарского края на 2015-2025 годы». Программа утверждена Постановлением Администрации Атаманского сельского поселения от 06.04.2015 г. № 52.

Одной из целью Программы является: перевод экономики Атаманского сельского поселения на энергоэффективный путь развития, создание системы менеджмента энергетической эффективности, воспитание рачительного отношения к энергетическим ресурсам и охране окружающей среды.

О наличии водоизмерительных приборов на  скважинах, принадлежащих ООО Атаманское, таблица № 14

| № водонапорной башни | Место расположения | Марка прибора и его номер | Год установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 2084 | ст. Атаманская МТМ | СТВ-80 0144 | 2009 |
| 3538 | ул. Шевченко 30 школа | СТВ-0140 | 2009 |
| 3938 | ул. Кооператив. 4 Центральная | СТВ-80 00031 | 2009 |
| 3942 | СТФ | СТВ-80 0029 | 2009 |
| б/н | Степная | СТВ-800133 | 2009 |

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задач по обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная сфера и жилищный фонд. В настоящее время не реализован план по установке общедомовых приборов учета. Для обеспечения 100 % оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В соответствии с утвержденной Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры Атаманского сельского поселения, установка приборов учета  характеризуется в таблице № 15

| Установка приборов учета холодного водоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| потребность в установке | фактически установлено на 01.09.2012 | необходимо установить % | % установленных |
| н/д | н/д | 47 | 53 |

4.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

В период с 2015 по 2030 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению удельного водопотребления жителями и предприятиями сельского поселения. При этом суммарное потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых домов планируемых к застройке в существующих или вновь образуемых микрорайонах сельского поселения.

В таблице 16 приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые к обработке на водоочистных сооружениях по годам с указанием имеющегося резерва мощности системы водоснабжения.

Таблица 16. Прогноз потребления холодной воды

| Года | Полная фактическая производительность артезианских скважин, тыс. м3/сутки | Среднесуточный среднегодовой объем воды, пропущенный через артезианские скважины, тыс. м3/сутки | Резерв производственной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015-2016 | 38,2 | 1,25 | 16,8 |
| 2017-2018 | 40,1 | 1,29 | 17,1 |
| 2019-2020 | 41,3 | 1,35 | 17,5 |
| 2021-2022 | 43,4 | 1,42 | 17,8 |
| 2023-2024 | 45,5 | 1,49 | 18,2 |
| 2025-2026 | 47,8 | 1,57 | 18,6 |
| 2027-2028 | 50,2 | 1,65 | 18,9 |
| 2029-2030 | 52,7 | 1,908 | 19,3 |

*Как видно из таблицы, на объектах системы водоснабжения имеется резерв производственных мощностей более чем 50 %

Согласно разделу 3.5 «Прогноз спроса на коммунальные ресурсы» утвержденной ПКР КИ Атаманского СП показатели потребления и нагрузки водоснабжения и водоотведения на территории Атаманского сельского поселения Павловского района рассмотрены с учетом существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры и внедрения проектных решений. В рамках реализации Федерального Закона 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», объемы реализации холодной воды будут снижаться из-за перехода  отпуска  холодной воды по приборам учета, в связи, с чем показатели прогноза спроса на холодную воду   к 2025 году   уменьшатся по сравнению с  объемами реализации 2014 года.

4.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Фактическое потребление воды в 2014 году составило 458,6 тыс. м3/год, в средние сутки 1,25 тыс. м3/сутки. К 2030 году ожидаемое потребление составит 1908,0 тыс. м3/год, в средние сутки 5,2273 тыс. м3/сутки.

Таблица 17 Подача воды потребителям

| № п/п | Наименование водопотребления | Измеритель | Кол-во | Норма расхода воды л | Водопотребление расчетное |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/сутки | м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | население станицы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Жилые дома |  |  |  |  |  |
| 1.2. | с водопроводом и канализацией без ванн | 1 житель | 134 | 100 | 13,40 | 4891,00 |
| 1.3. | с газоснабжением | 1 житель | 63 | 120 | 7,56 | 2759,40 |
| 1.4. | с водопроводом и канализацией ваннами с водонагревателями на твёрдом топливе | 1 житель | 318 | 160 | 50,88 | 18571,20 |
| 1.5. | с водопроводом и канализацией ваннами с газовыми водонагревателями | 1 житель | 789 | 190 | 149,91 | 54717,15 |
| 1.6. | с водопроводом и канализацией ваннами с быстродействующими газовыми водонагревателями и многоточечным водозабором | 1 житель | 1300 | 210 | 273,00 | 99645,00 |
| 1.7. | Жилые дома с пользованием питьевой водой из водопроводного крана, расположенного на территории участка | 1 житель | 1100 | 60 | 66,00 | 24090,00 |
| 1.8. | Жилые дома с пользованием питьевой водой из водозаборных колонок | 1 житель | 96 | 40 | 3,84 | 1401,60 |
| 2. | смыв унитаза | 1 житель | 1900 | 35 | 66,50 | 24272,50 |
| 3. | уборка нежилых помещений | 1 житель | 3900 | 4 | 15,60 | 5694,00 |
| 4. | полив ручным способом*таб.21 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | овощи | м³/га | 20 | 2058м³/га в год | 112,77 | 41160,00 |
| 5. | полив дождевальным способом*таб.22 |  |  |  |  |  |
| 5.1. | овощи | м³/га | 18 | 2940м³/га в год | 144,99 | 52920,00 |
| 6. | содержание сельскохозяйственных животных( ЛПХ и КФХ)*таб.3-6 |  |  |  |  |  |
| 6.1. | КРС | голов | 400 | 105 | 42,00 | 15330,00 |
| 6.2. | свиньи |  | 600 | 25 | 15,00 | 5475,00 |
| 6.3. | овцы, козы |  | 120 | 5 | 0,60 | 219,00 |
| 6.4. | козы |  | 73 | 2,5 | 0,18 | 66,61 |
| 6.5. | лошади |  | 5 | 70 | 0,35 | 127,75 |
| 6.6. | птица |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 6.7. | куры |  | 20000 | 0,31 | 6,20 | 2263,00 |
| 6.8. | утки |  | 10000 | 1,92 | 19,20 | 7008,00 |
| 6.9. | гуси |  | 1000 | 1,68 | 1,68 | 613,20 |
| * таб.20 | автомобили в частном секторе 400шт х 1раз в неделю | 1мойка | 20800 | 100 | 5,70 | 2080,00 |
|  | всего по населению |  | 3800 |  | 995,35 | 363304,41 |
|  | прочие потребители (предприятия станицы): |  |  |  |  |  |
| 1. | амбулатория | 1 больной в смену | 50 | 13 | 0,65 | 237,25 |
| 2. | детский сад | 1 ребёнок | 180 | 75 | 13,50 | 4927,50 |
| 3. | школа | 1 учащийся и 1 преподаватель | 400 | 10 | 4,00 | 1460,00 |
| 4. | Психоневрологический интернат*таб.2 | койка - мест | 147 | 200 | 29,40 | 10731,00 |
| 5. | столовая ПНИ*таб.2 | 1 условное блюдо | 1320 | 16 | 21,12 | 7708,80 |
| 6. | Предприятия розничной торговли* продуктовый таб.2 | 1 работающий в смену | 65 | 250 | 16,25 | 5931,25 |
| 7. | предприятия розничной торговли промтовары*таб2 |  | 10 | 12 | 0,12 | 43,80 |
| 8. | Клубы*таб.2 | 1 место | 425 | 8,6 | 3,66 | 1334,08 |
| 9. | парикмахерская*таб.2 | 1 рабочее место | 3 | 56 | 0,17 | 61,32 |
| 10. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 1 физкультурник | 100 | 50 | 5,00 | 1825,00 |
| 11. | ветеринарный участок | м³\в сутки | 257 | 1,93 | 0,50 | 181,04 |
| 12. | аптека | 1 работающий | 2 | 12 | 0,02 | 8,76 |
| 13. | административные здания | 1 работающий | 25 | 12 | 0,30 | 109,50 |
|  | итого прочие потребители: |  |  |  | 94,68 | 34559,30 |
| Таким образом, общая среднесуточная потребность в воде на нужды потребителей станицы Атаманской составит: |  |  |  |  |  |  |
|  | Q сут.станицы = 995,35 + 94,68 = 1090,03 м3/сутки |  |  |  |  |  |
|  | Общая годовая потребность в воде на нужды прочих потребителей составит: |  |  |  |  |  |
|  | Q год.станицы = 1090,03 х 365 м3/сутки = 397860,9 м3/год |  |  |  |  |  |
| Таким образом, для нормального функционирования жизнедеятельности ст. Атаманской и её инфраструктуры потребность в отборе воды составляет: |  |  |  |  |  |  |
| Qсут. = Qсут.хозяйства+Qсут.станицы. |  |  |  |  |  |  |
| Q сут. = 818,29 + 1090,03 = 1908,32 м3/сутки |  |  |  |  |  |  |
| Q год. = 1908,32 х 365 м3/сутки = 696536,8м3/год |  |  |  |  |  |  |

Таблица 18. Перспективное потребление питьевой воды абонентами

| № | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Подача воды, тыс. м3/год | 458,6 |
| 2 | Объем отпущенной потребителям воды (реализация), тыс. м3/год | 367,6 |
| 3 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, тыс. м3/год | 91,0 |
| 4 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, % от подачи | 20,0 |

Прогнозный баланс сформирован на основании прогноза удельного водопотребления в Атаманском сельском поселении на 2030 год, таблица 19

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общее удельное водопотребление, л/сутки на человека | 280 |
| 2 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, л/сутки на человека, | 250 |
|  | В том числе: |  |
| 2.1 | Холодной воды | 200 |
| 2.2 | Расход воды на полив территории | 50 |

* Прогноз подачи питьевой воды территориям Атаманского сельского поселения на 2030 год составляет 1,630 тыс. м3/год. Прогноз учитывает генеральный план муниципального образования Атаманского сельского поселения, и материалы о перспективах освоения отдельных территорий.

4.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В соответствии с данными ОАО «Тепловые сети» и утвержденной Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Атаманского сельского поселения Павловского района Краснодарского края на 2015-2025 годы горячее водоснабжение отсутствует. В связи с данной информацией указанный раздел не заполняется.

4.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое потребление воды в 2014 году составило 458,6 тыс. м3/год, в средние сутки 1,25 тыс. м3/сутки. К 2030 году ожидаемое потребление составит 1908,0 тыс. м3/год, в средние сутки 5,2273 тыс. м3/сутки, с учетом положений Генерального плана Атаманского СП. Сведения о потреблении технической воды отсутствуют. В соответствии с перспективой развития водоснабжения, определенной в Генеральном плане Атаманского сельского поселения, техническая вода использоваться не будет.

4.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организации, осуществляющей водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Сведения о потреблении технической воды отсутствуют. В соответствии с перспективой развития водоснабжения, определенной в Генеральном плане Атаманского сельского поселения, техническая вода использоваться не будет.

Отчет ООО «Атаманское» о потреблении питьевой воды с разбивкой по технологическим зонам не представлен. Проведен условный анализ показателей. Потребление воды с разбивкой по технологическим зонам приведено в таблице 20.

Таблица 20. Структура водопотребления

| № п/п | Потребитель | Хозяйственно-питьевая вода, тыс. м3/год | Техническая вода, тыс. м3/год | Всего, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 367,6 | - | 458,6 |
| 2 | Бюджетная сфера |  | - | - |
| 3 | Промышленность | - | - | - |

4.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Оценка расходов воды представлена в таблице 21.

Таблица 21. Прогноз потребления холодной воды

| Года | Полная фактическая производительность артезианских скважин, тыс. м3/сутки | Среднесуточный среднегодовой объем воды, пропущенный через артезианские скважины, тыс. м3/сутки | Резерв производственной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015-2016 | 38,2 | 1,25 | 16,8 |
| 2017-2018 | 40,1 | 1,29 | 17,1 |
| 2019-2020 | 41,3 | 1,35 | 17,5 |
| 2021-2022 | 43,4 | 1,42 | 17,8 |
| 2023-2024 | 45,5 | 1,49 | 18,2 |
| 2025-2026 | 47,8 | 1,57 | 18,6 |
| 2027-2028 | 50,2 | 1,65 | 18,9 |
| 2029-2030 | 52,7 | 1,908 | 19,3 |

4.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

В 2014 году потери воды в сетях водоснабжения составили 20 % при утвержденном нормативе 10 %. Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водопроводные станции, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве. Сведения о фактических и ожидаемых потерях воды при ее транспортировке, таблица 22

| № п/п | Показатель | Фактическое значение, 2014 г. | Ожидаемое значение, 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Неучтенные расходы и потери питьевой воды на водопроводных сетях, тыс. м3/год | 91,0 | 190,8 |
| 2 | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, % к подаче | 20,0 | 10,0 |

4.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2030 год имеет вид, представленный в таблице 24. Использование технической воды в 2030 году не планируется. Территориальный перспективный баланс подачи воды по технологическим зонам не разрабатывался, ввиду отсутствия технологических зон водоснабжения и территориального деления по водопотреблению на территории Атаманского сельского поселения. Структурный перспективный баланс реализации воды по группам абонентов представлен в таблице 23 прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по группам и типам абонентов на 2030 год

| № | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Население |  |
| 1.1 | Жилые здания, холодная вода, тыс. м3/сутки | 5,2273 |
| 2 | Промышленность и энергетика |  |
| 2.1 | Промышленные объекты, техническая вода, тыс. м3/сутки | - |
| 3 | Бюджетные и прочие организации |  |
| 3.1. | Объекты общественно-делового назначения, тыс. м3/сутки | 0,39027 |

4.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Таблица 24. Баланс подачи и реализации воды в 2030 году

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопотребление, всего | М3/сутки | 458,6 |
| 1.1 | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | М3/сутки | 23,45 |
| 2 | Производительно водозаборных сооружений | М3/сутки | 0,0523 |
| 2.1 | в том числе водозаборов подземных вод | М3/сутки | 0,0523 |
| 3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел | л/сутки | 120 |

4.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Наделена статусом гарантирующей организации для централизованной системы водоснабжения Атаманского сельского поселения, находящейся в частной собственности Павловского района Краснодарского края Общество с ограниченной ответственностью – ООО «Атаманское», 352065, Краснодарский край, Павловский район, станица Атаманская, улица Ленина, д 1.

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В рамках реализации настоящей схемы водоснабжения Атаманского сельского поселения и в соответствии с генеральным планом развития, предлагаются следующие основные мероприятия.

Расчетное водопотребление станицы принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний глав СНиП 2.04.02-84* с учетом существующей застройки.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения с учетом пожаротушения населенного пункта.

Для обеспечения водой населения станицы на расчетный срок до 2028 г. предусматривается реконструкция водозаборных сооружений производительностью 2500 м3/сутки в составе:

 резервуаров для хранения хозяйственного питьевого противопожарного запаса воды с фильтрами-поглотителями;

 насосной станции II подъема;

 электролизной;

 проходной, а также объединенного хозяйственного питьевого противопожарного водопровода (кольцевая сеть).

Полив выполняется в часы минимального водопотребления – 4 часа утром, 4 часа вечером.

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных кольцевых сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозяйственные питьевые и противопожарные нужды. Водопроводные сети существующие, попадающие под строительство кольцевых сетей, подлежат демонтажу. Остальные существующие сети рассматриваются как распределительные и остаются без изменения с подключением к кольцевым сетям. Общий расход воды на пожаротушение составляет 12,5 л/с. Наружное пожаротушение предусматривается из хозяйственного питьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты. Водопровод проектируется единый хозяйственно-питьевой противопожарный низкого давления. Проектом предусматривается шесть колец водопровода.

Сеть кольцевого водопровода принята из полиэтиленовых труб ПЭ80 ГОСТ 18599-2001 питьевая диаметром 225 мм. На сети предусматривается установка пожарных гидрантов. Сеть разбивается на ремонтные участки с отключением не более пяти пожарных гидрантов.

Общая протяженность водопроводной кольцевой сети на расчетный срок составляет 21996,50 м.

Водоводы прокладываются в две нитки Ø 219х4,0 мм от узла водозаборных сооружений до кольцевой сети.

В соответствии с разделом 6 утвержденной ПКР СКИ Атаманского сельского поселения «Инвестиционные проекты по водоснабжению и водоотведению Атаманского сельского поселения Павловского района» программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению и водоотведению Атаманского сельского поселения Павловского района приведена в таблице № 25 на общую сумму 52 391,300 тыс. руб.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения и водоотведения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях;

- полностью обеспечить услугами развивающиеся и застраиваемые территории;

- снизить затраты на ремонты.

Таблица № 25

| № | Наименование мероприятий | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015-2016 | 2017-2018 | 2019-2020 | 2021-2022 | 2023-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство станций очистки воды непосредственно на скважинах | 820,600 | - | 273,500 | 273,500 | 273,600 | - |
| 2 | Реконструкция артезианских скважин | 4300,000 | - | - | - | 1300,000 | 3000,000 |
| 3 | Реконструкция и устройство новых пожарных гидрантов | 400,00 | - | 200,000 | 200,000 | - | - |
| 4 | Установка индивидуальных и групповых приборов учета водопотребления | 920,000 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | - | 530,000 |
| 5 | Замена изношенных участков водопроводной сети | 45600,700 | - | 5066,700 | 5066,700 | 5066,700 | 30400,600 |
| 6 | Замена запорной арматуры смотровых колодцев | 350,000 | - | - | 175,000 | 175,00 | - |
|  | Итого по ООО «Атаманское» | 52391,300 | 130,0 | 5670,200 | 5845,200 | 6815,300 | 33930,600 |

Учитывая износ водопровода 76 %, ООО «Атаманское» направляет следующие предложения по перспективе развития водоснабжения, а именно проведение реконструкции первоочередных объектов.

Таблица № 26

| № | наименование объекта | место расположения | D труб мм | материал | количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | водопроводная сеть | ул. Октябрьская от пер. Курчанского до конца | 160 | ПЭ | 3000 м |
| 2 | водопроводная сеть | ул. Набережная от дома № 1 до № 11 | 100 | ПЭ | 500 м |
| 3 | водопроводная сеть | ул. Толстушко от ул. Жлобы | 100 | ПЭ | 900 м |
| 4 | водопроводная сеть | ул. Ленина от ул. Жлобы до ул. Набережной | 160 | ПЭ | 900 м |
| 5 | водопроводная сеть | ул. Пушкина от дома № 19 | 160 | ПЭ | 1500 м |
| 6 | водопроводная сеть | от водозабора № 3942 (СТФ) через реку Сосыка, сад бригаду, пер. Курчанскому до ул. Октябрьской | 100 | ПЭ | 1600 м |
| 7 | водопроводная сеть | МТФ2-МТФ1 | 100 | ПЭ | 870 м |
| 8 | водопроводная сеть | ул. Крупской – ул. Вокзальная | 160 | ПЭ | 250 м |
| 9 | водопроводная башня | артезианская скважина б/н Степная | V 25 м3 | сталь | 1 штука |

5.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

5.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества.

• Строительство и реконструкция водопроводных сетей Атаманского сельского поселения;

• Строительство станции водоподготовки для умягчения воды (для водоснабжения ст. Атаманская).

5.2.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.

По данным Администрации Атаманского сельского поселения система центрального водоснабжения имеется на всей территории Атаманского сельского поселения – в связи с этим данный раздел не заполняется.

5.2.3. Сокращение потерь воды при ее транспортировке

• Реконструкция водопроводных сетей на территории Атаманского сельского поселения.

5.2.4. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации

• Строительство водоочистной станции (установка энергоэффективного технологического оборудования, модернизация технологических процессов).

5.2.5. Повышение энергоэффективности

Замена (модернизация) насосов на водозаборных сооружениях с установкой частотно-регулируемого привода.

Строительство и реконструкция водопроводных сетей.

5.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В 2016-2030 гг. бурение новых скважин в каждом населенном пункте поселения.

В 2016-2030 гг. замена водопроводных сетей – 100 %.

5.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющей водоснабжение

Стратегический план развития муниципального коммунального хозяйства России предусматривает реконструкцию одной из важнейших своих составляющих – объектов водоснабжения. Однако просто замена изношенных инженерных сетей и производственного оборудования не решит полностью проблем функционирования водоканалов.

Анализ полученных данных показывает, что наилучший результат может быть получен при использовании комплексного подхода, включающего внедрение средств автоматизации на всех уровнях системы водоснабжения, в том числе диспетчерского управления и учета энергоресурсов. При этом внедрение комплексной системы автоматизации на базе программно-технического комплекса КРУГ-2000™ может осуществляться поэтапно, в соответствии с приоритетами и потребностями Заказчика.

Система предназначена для автоматизации процессов сбора и обработки информации о работе объектов водоканала, программно-логического управления объектами, диспетчерского контроля и централизованного управления, а также для решения задач технического и коммерческого учета гидроресурсов, потребления тепла и электроэнергии.

Цели и задачи:

• Экономия ресурсов: электроэнергии, тепло- и гидроресурсов.

• Увеличение сроков службы технологического оборудования.

• Снижение затрат на предупредительные и ремонтные работы.

• Обеспечение оперативного управления и контроля технологическими процессами.

Объекты автоматизации

Системы водозабора, водоподготовки, распределения, водоснабжения.

Объекты данных систем территориально расположены на значительном расстоянии

друг от друга и от диспетчерского пункта (десятки километров). Поэтому для организации связи между ними выбираются беспроводные средства: радиосвязь и/или GSM-связь (возможны и другие виды связи в зависимости от конкретных условий).

Архитектура и выполняемые функции

Система построена на базе ПТК КРУГ-2000™ с использованием программно-логических контроллеров и имеет трехуровневую структуру:

• супервизорный (верхний) уровень – центральный диспетчерский пункт (ЦДП);

• диспетчерский уровень подсистем водоканала;

• уровень локальных АСУ ТП и АСКУЭ (нижний уровень).

На супервизорном уровне реализуются следующие функции:

• контроль за оборудованием всех объектов водоканала и показателями их работы;

• архивирование и документирование всей необходимой информации;

• координация действий по совместной работе подсистем и ведение оптимальной безаварийной работы всей системы водохозяйства;

• учет суммарной потребляемой электроэнергии по всем контролируемым объектам;

• статистические обобщенные данные по всем контролируемым объектам.

На диспетчерском уровне реализуются следующие функции:

• контроль за оборудованием локальных АСУ ТП конкретной подсистемы и показателями их работы;

• архивирование и документирование всей необходимой информации;

• координация действий по слаженной работе локальных АСУ ТП конкретной подсистемы и ведение их оптимальной безаварийной работы;

• учет суммарной потребляемой электроэнергии по всем контролируемым объектам подсистемы;

• статистические обобщенные данные по всем контролируемым объектам подсистемы;

• дистанционное управление оборудованием.

На уровне локальных АСУ ТП реализуются следующие функции:

• программно-логическое управление насосными агрегатами и запорной арматурой;

• блокировки и противоаварийные защиты;

• оптимизация труда операторов;

• учет потребляемой электроэнергии;

• реализация алгоритмов равномерного использования агрегатов по заданной наработке;

• контроль качества воды;

• учет воды, отпускаемой потребителям.

АСКУЭ, как специфическая часть уровня АСУ ТП, выполняет следующие функции:

• коммерческий учет отпускаемых потребителям гидроресурсов по всем контролируемым объектам, в том числе учет потребляемых гидро- и теплоресурсов на собственные нужды;

• коммерческий учет потребляемой электроэнергии (активной и реактивной составляющей электроэнергии) и режимных параметров электрической сети по всем контролируемым объектам.

Подсистема визуализации, которая может быть составляющей любого из вышеперечисленных уровней, обеспечивает выполнение следующих функций:

• отображение технологической информации на экране операторской станции в виде:

− мнемосхемы с различной детализацией информации;

− обобщенные кадры аварийных состояний

− графики изменения контролируемых параметров

• просмотр архивов и протокола событий о состоянии технологических объектов;

• централизованное управление объектами; защита от неправильных действий оператора;

• формирование и выдача на печать различных отчетов.

Нижний уровень системы представляет собой совокупность станций, на каждой из которых для решения задач автоматизации используется программируемый контроллер. Контроллер реализует локальную систему автоматизации станции, а также организует обмен данными с диспетчерским пунктом по GSM- и/или радиоканалу. Также возможен комбинированный способ обмена данными. В этом случае обычно радиоканал резервируется GSM-каналом. Команды управления технологическим оборудованием и режимами работы станции принимаются с верхних уровней системы, а обратно передается информация о процессе работы станции. Локальные АСУ ТП могут работать в двух режимах: автоматическом и дистанционном.

В автоматическом режиме поддерживаются заданные величины параметров.

В дистанционном режиме управление исполнительными механизмами (насосами, задвижками) осуществляется оператором диспетчерского уровня.

При отсутствии связи с диспетчерским уровнем контроллер переключается в автоматический режим работы и работает как локальная станция управления. При возникновении нештатной ситуации контроллер нижнего уровня осуществляет посылку данных автоматически, независимо от установленного периода связи.

Диспетчерский уровень подсистем включает компьютер операторской станции, на котором установлено SCADA КРУГ-2000®, и модем для связи с верхним и нижним уровнями.

В состав супервизорного уровня входит:

- компьютер операторской станции с установленной SCADA КРУГ-2000®;

- модем для связи с нижними уровнями.

Выводы

Преимуществом системы комплексной автоматизации на основе «КРУГ-2000» является ее полная масштабность, использование набора проверенных технических и программных средств, высокая функциональность и надежность. Это делает ее идеальным решением по автоматизации муниципальных водоканалов и весьма привлекательной для системных интеграторов. Конфигурация рассмотренной системы позволяет подключать новые объекты автоматизации или расширять функциональность уже имеющихся, без необходимости вносить какие-либо изменения или останавливать работу уже подключенных станций, что позволяет автоматизировать систему водоотведения и водоснабжения поэтапно. Преимуществом «КРУГ-2000», кроме простоты использования, мощного инструментария и надежности, является открытость. С одной стороны, это дает возможность организовать связь с любыми контроллерами, имеющими ОРС-сервер или поддерживающими распространенные протоколы связи, а с другой – предоставить Пользователю возможности самостоятельного расширения и модернизации системы. Внедрение системы комплексной автоматизации на основе «КРУГ-2000» позволяет предприятиям водоканалов осуществить реальную экономию электроэнергии, тепло- и гидроресурсов, увеличить сроки службы технологического оборудования, снизить затраты на предупредительные и ремонтные работы.

АСУ ТП водозабора. Объекты управления

Водозаборные скважины, насосные станции 1-го подъема.

Цели внедрения

• Создание единого центра управления всеми водозаборами.

Организация высоконадежной связи с минимальными затратами.

• Мониторинг водозабора в режиме реального времени на диспетчерском АРМе.

• Возможность дальнейшего расширения системы.

Функции системы

• Централизованный контроль территориально рассредоточенных объектов водозабора.

• Сбор по цифровым каналам связи информации от интеллектуальных датчиков (расходомеров, уровнемеров и др.).

• Обнаружение, сигнализация и регистрация отклонений параметров от установленных границ.

• Предоставление персоналу ретроспективной технологической информации (протокола событий, трендов и т.п.) для анализа динамики водозабора.

• Технический учет водозабора, формирование отчетных документов.

• Управление насосами через частотные преобразователи (опционально).

• Мониторинг энергопотребления (опционально).

• Непрерывная самодиагностика системы.

Компоненты

• Средство динамической визуализации данных DataRate. Альтернативно может быть использована модульная интегрированная SCADA КРУГ-2000®.

• OPC-сервер ModBus производства НПФ «КРУГ».

• Коммуникационное устройство DevLink Converter™ – опционально для варианта использования устройств с различными протоколами.

• АРМ диспетчера.

• Пульт диспетчера на базе универсальных конструкций серии КонсЭрго®.

• Ультразвуковые расходомеры и погружные уровнемеры, подключенные к DevLink Converter™, частотные преобразователи.

• Радиомодемы.

Особенности системы

Связь между абонентами системы осуществляется по радиоканалу. Следует отметить, что мощность применяемых радиомодемов менее 10 мВт. В этом случае получение разрешений на использование полосы радиочастот не требуется.

Система автоматически, на основе показаний минимума используемых датчиков и ретроспективной информации, рассчитывает технико-экономические показатели: наработку и дебит скважин и водозабора в целом за час, сутки, месяц и т.д. Это дает возможность своевременно производить регламентные работы на скважине (регенерацию фильтра, обслуживание погружного насоса и т. п.), прогнозировать ситуацию на скважинах и предотвратить аварийные ситуации. Перечисленные качества системы способны значительно продлить межремонтный и межсервисный интервалы, удлинить срок службы водозабора, что повышает экономическую эффективность эксплуатации.

Документирование системой информации по техническому учету водозабора за отчетные интервалы времени делает прозрачной фактическую динамику водозабора и сокращает трудозатраты при оформлении отчетности.

АСУ ТП реагентного хозяйства водоканала. Объекты управления

Система реагентного хозяйства очистных сооружений водоснабжения (ОСВ):

Реагентное хозяйство. Главный корпус:

• расходные баки коагулянта; дозировочные насосы коагулянта;

• расходные баки полиакриламида;

• дозировочные насосы полиакриламида;

• воздуходувки.

Реагентное хозяйство. Баки мокрого хранения коагулянта:

• растворные баки коагулянта;

• баки-хранилища коагулянта;

• насосы перекачки коагулянта.

Цели

Целью создания АСУ ТП является обеспечение надежной и качественной очистки воды, необходимой для удовлетворения потребностей населения и промышленности города с минимальными эксплуатационными затратами за счет:

• строгого выполнения требований технологического регламента;

• оперативного контроля над работой оборудования;

• повышения эффективности работы эксплуатационного персонала;

• повышения оперативности взаимодействия персонала с технологическими объектами;

• удобства представления технологической информации персоналу;

• точности поддержания заданных значений параметров;

• своевременного обнаружения, локализации и устранения аварий;

• снижения затрат на ремонт оборудования за счет использования более гибких и совершенных систем защиты оборудования;

• экономии реагентов, энергоресурсов и воды на собственные нужды;

• современных методов и микропроцессорных средств контроля и управления.

Функции системы

• Измерение и контроль технологических параметров;

• Обнаружение, сигнализация и регистрация отклонений параметров от установленных границ и действия защит;

• Формирование и выдача оперативных данных персоналу;

• Формирование и печать отчетных документов;

• Архивирование истории изменения параметров на жестком магнитном диске;

• Расчетные задачи (расчет расхода реагентов, времени пробега оборудования и др.);

• Противоаварийные защиты (ПАЗ);

• Выдача дискретных управляющих воздействий с функциональной клавиатуры на ИМ;

• Автоматическое регулирование.

Вспомогательные задачи, обусловливающие качество и надежность работы АСУ ТП, выполняемые автоматически, обеспечивают:

• диагностику состояния программно-технических средств управления;

• проверку достоверности информационных сигналов;

• информирование инженера АСУ ТП при отказе технических устройств;

• коррекцию системного времени;

• перенастройку системы (реконфигурацию и параметрическую настройку);

• экранную помощь оператору.

Программное обеспечение

• SCADA КРУГ-2000®;

Система реального времени контроллера (СРВК).

Выводы

Внедрение автоматизированной системы управления реагентным хозяйством позволяет значительно повысить надежность и качество очистки воды, снизить эксплуатационные затраты до минимума, улучшить условия труда рабочего персонала и многое другое. Созданная система улучшает показатели работы реагентного хозяйства и водоснабжения в целом, обеспечивает приведение к общегосударственным стандартам качества питьевой воды по ГОСТ 28.74-82.

АСУ ТП объектов водоснабжения. Объекты управления

Главные насосные станции, насосные станции, предназначенные для приема воды от водоочистных сооружений, и её распределение по населенным пунктам.

Цели внедрения

• Оптимизация технологии сбора и обработки информации;

• Реконструкция системы управления;

• Повышение эффективности и снижение трудоемкости работы эксплуатационного персонала;

• Агрегирование данных с нескольких объектов в одном месте;

• Повышение качества и достоверности отчетной документации.

Функции системы

• Сбор, регистрация и отображение технологических параметров;

• Звуковая и световая сигнализация выхода технологических параметров за установленные границы;

• Передача данных на диспетчерский пункт по радио и GSM-каналам связи;

• Подсчет времени наработки насосных агрегатов;

• Технический учет вод:

− приходящих

− затрачиваемых на собственные нужды (промывка оборудования, фильтров и т.д.):

− отпускаемых потребителям

• Выдача отчетных ведомостей;

• Самодиагностика элементов ПТК.

Компоненты системы: программно-логические контроллеры; шкафы для размещения контроллерного оборудования; SCADA КРУГ-2000®; АРМы оператора (3 шт.); радиостанции и терминалы сотовой связи (3 комплекта); принтеры лазерные (2 шт.).

Результаты. Внедрение системы позволило повысить качество отпускаемой воды за счет контроля и своевременного оповещения о качестве воды на входе в насосную станцию, улучшить технологическую дисциплину персонала станции за счет своевременного оповещения диспетчера о качестве водоснабжения, повысить качество отчетной документации за счет автоматического формирования и расчета отчетных ведомостей.

5.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На 2015 год оснащенность общедомовыми приборами учета воды составляет 100%. О наличии водоизмерительных приборов на  скважинах, принадлежащих ООО Атаманское, таблица № 27

| № водонапорной башни | Место расположения | Марка прибора и его номер | Год установки |
| --- | --- | --- | --- |
| 2084 | ст. Атаманская МТМ | СТВ-80 0144 | 2009 |
| 3538 | ул. Шевченко 30 школа | СТВ-0140 | 2009 |
| 3938 | ул. Кооператив. 4 Центральная | СТВ-80 00031 | 2009 |
| 3942 | СТФ | СТВ-80 0029 | 2009 |
| б/н | Степная | СТВ-800133 | 2009 |

В соответствии с утвержденной Программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры Атаманского сельского поселения, установка приборов учета  характеризуется в таблице № 28

| Установка приборов учета холодного водоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| потребность в установке | фактически установлено на 01.09.2012 | необходимо установить % | % установленных |
| н/д | н/д | 47 | 53 |

5.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из условий

обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий (территория сельского поселения). Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы. Ориентировочные варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) приведены в приложениях к настоящей Схеме водоснабжения и водоотведения.

5.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Строительство насосных станций и резервуаров не предусмотрено. Строительство артезианских скважин в каждом населенном пункте Атаманского сельского поселения предусмотрено в соответствии графическими материалами Генерального плана муниципального образования.

5.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Строительство насосной станции не планируется.

5.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

В приложениях к настоящей Схеме водоснабжения и водоотведения Атаманского сельского поселения представлены планы расположения объектов централизованной  системы водоснабжения сельского поселения.

6. Экологические объекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

6.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод фильтров. Данная технология позволяет повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водоем. ООО «Атаманское» постоянно проводит следующие мероприятия: мониторинг используемого водного объекта выше и ниже сброса сточных вод; контроль качества сбрасываемых сточных вод.

6.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Исключением не было и Атаманское сельское поселение. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Галогенсодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях. Вместо жидкого хлора используются новые эффективные обеззараживающие реагенты (гипохлорит натрия). Это позволяет не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества – жидкого хлора.

7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Объемы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения определены на основе выполненных сводных сметных расчетов удельной стоимости для сетей водоснабжения и объектов-аналогов ВОС и ВЗУ. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения представлена в таблице 29.

Примерная стоимость мероприятий по разделам и периодам их реализации, таблица 29

| № п/п | Наименование мероприятия | Примерные объемы инвестиций |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИТОГО на 2015-2025 гг., тыс. руб. | ИТОГО, после 2025 г., тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 19289,5 | 10710,5 |
| 1 | Мероприятия, выполняемые на ВС и подземных источниках водоснабжения | 6490,95 | 3015,8 |
| 1.1 | Строительство ВС поверхностного источника водоснабжения | 2902,6 | 2457,9 |
| 1.2 | Строительство ВС подземных источников водоснабжения | 3588,35 | 557,9 |
| 2 | Мероприятия, выполняемые на водопроводной сети | 15572,75 | 5895,9 |
| 2.1 | Обеспечение доступа к услугам водоснабжения | 7828,4 | 4661,3 |
| 2.1.1 | Строительство и реконструкция водоводов и сетей водоснабжения для подключения новых потребителей, в том числе преобразуемых территориях, в том числе: | 3914,2 | 4661,3 |
| 2.1.1.1 | Строительство | 1957,1 | 2330,65 |
| 2.1.1.2 | Реконструкция | 1957,1 | 2330,65 |
| 2.2 | Бесперебойность предоставления услуг водоснабжения | 7744,35 | 1234,6 |
| 2.2.1 | Реконструкция водоводов и сетей водоснабжения для обеспечения бесперебойности подачи воды потребителям с заменой и установкой задвижек и пожарных гидрантов | 5693,45 | 1134,6 |
| 2.2.2 | Ликвидация сцепок водопроводной сети | 1710,8 | 0,0 |
| 2.2.3 | Развитие производственных баз, систем безопасности и связи, закупка оборудования, обеспечивающих бесперебойность предоставления услуг водоснабжения | 340,1 | 100,0 |
| 2.3 | Повышение энергетической эффективности, энергосбережение и создание системы измерения и учета водопотребления | 1140,0 | 1798,8 |
| 2.3.1 | Создание комплекса управления водоснабжением | 140,0 | 899,4 |
| 2.3.2 | Создание системы измерения и учета водопотребления | 500,0 | 899,4 |
| 2.3.3 | Оснащение жилых домов установками повышения давления | 500,0 | 0,0 |

В примерные объемы инвестиций включена стоимость работ по инженерным изысканиям, проектированию, строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоснабжения Атаманского сельского поселения. Объем инвестиций и сроки реализации мероприятий раздела "Водоснабжение" схемы водоснабжения и водоотведения Атаманского сельского поселения на период до 2030 года определяется в соответствии с краевой программой, принимаемой в порядке, установленном Правительством Краснодарского края, и инвестиционными программами организаций, осуществляющих холодное водоснабжение на территории Павловского района и Краснодарского края.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения представлена в таблице 29.

8. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с п. 4 Требований к схемам водоснабжения и водоотведения, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 782 от 05.09.2013 года целевые показатели отражены в таблице 30.

Целевые показатели таблица 30

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2015 г. | Целевые показатели по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016-2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 0026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой ВС в распределительную водопроводную сеть | % | 94,5 | 95,0 | 95,0 | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в водопроводной распределительной сети, соответствующей нормативным требованиям | % | 94,5 | 95,0 | 95,0 | 96,0 | 96,0 | 97,0 | 97,0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельное количество повреждений на водопроводной сети | Ед./1,0 км | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | % | 40,6 | 35,0 | 35,0 | 35, | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 0,0 |
| 3 Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Энергоэффективность водоснабжения | кВт/тыс.м3 | 6,04 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3.2. | Обеспеченность системы водоснабжения коммерческими и техническими расходомерами, оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему | % | 0 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 45 | 50 | 100 |
| 3.3. | Уровень неучтенных расходов и потерь питьевой воды на водопроводных сетях, в том числе: | % | 12,7 | 12,7 | 11,8 | 11,5 | 10,0 | 9,5 | 8,5 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3.3.1 | Уровень полезных расходов питьевой воды на водопроводных сетях | % | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 |
| 3.3.2 | Уровень потерь питьевой воды на водопроводных сетях | % | 20,0 | 19,8 | 19,8 | 19,0 | 17,2 | 16,4 | 15,2 | 13,0 | 12,0 | 10,5 | 10,0 | 10,0 |
| 4 Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Относительное снижение годового количества отключений жилых домов | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к системе водоснабжения | % | 85,0 | 95,0 | 95,0 | 98,0 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5 Соотношение цены реализации и эффективности мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Инвестиции к введенной мощности сооружений с двухступенной технологией водоподготовки | Млн.руб. за тыс. м3/сутки | - | - | - | - | - | 1,52 | 1,12 | - | - | - | 1,5 | - |

Примечание. В Атаманском сельском поселении система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.

Достижение целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения обеспечивается при условии выполнения в полном объеме и в соответствующие сроки мероприятий раздела "Водоснабжение" схемы водоснабжения и водоотведения Атаманского сельского поселения на период до 2030 года.

8.1. Показатели качества горячей и питьевой воды

Показатели качества воды приведены на рисунке 12.

Рисунок № 12 Протокол лабораторных испытаний № 1403 П от 29.05.2015 года

Рисунок № 13 Продолжение протокола № 1403П

Рисунок № 14 Продолжение протокола № 1403 П

Рисунок № 15 Приложение к протоколу № 1403 П

Рисунок № 16 Протокол лабораторных испытаний № 612 П

Рисунок № 17 Приложение к протоколу № 612П

Рисунок № 18 Приложение к протоколу № 612П

Рисунок № 8 Приложение к протоколу № 612 П

Рисунок № 19

8.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения приведены в таблице 31.

Таблица 31. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

| Год | Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | Аварийность на сетях водопровода, ед./км | Износ водопроводных сетей, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015-2016 | 22,8335 | 1,01 | 100 |
| 2017-2018 | 22,8 | 1,09 | 100 |
| 2019-2020 | 22,0 | 1,09 | 65 |
| 2021 | 21,34 | 1,08 | 65 |
| 2022 | 20,6 | 1,08 | 64 |
| 2023 | 20,07 | 1,06 | 63 |
| 2024 | 19,47 | 1,06 | 61 |
| 2025 | 18,49 | 1,06 | 60 |
| 2026 | 17,9 | 1,05 | 55 |
| 2027 | 17,4 | 1,03 | 54 |
| 2028 | 14,7 | 1,03 | 53 |
| 2029 | 12,5 | 1,02 | 52 |
| 2030 | 10,68 | 1,01 | 51 |

8.3. Показатели качества обслуживания абонентов

Показатели качества обслуживания абонентов приведены в таблице 32.

Таблица 32. Показатели качества обслуживания абонентов

| Год | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, ед. | Охват абонентов приборами учета, % |
| --- | --- | --- |
| 2015-2016 | 0 | 100 |
| 2017-2018 | 0 | 100 |
| 2019-2020 | 0 | 100 |
| 2021 | 0 | 100 |
| 2022 | 0 | 100 |
| 2023 | 0 | 100 |
| 2024 | 0 | 100 |
| 2025 | 0 | 100 |
| 2026 | 0 | 100 |
| 2027 | 0 | 100 |
| 2028 | 0 | 100 |
| 2029 | 0 | 100 |
| 2030 | 0 | 100 |

8.4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке приведены в таблице 33.

Таблица 33. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

| Годы | Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % | Потери воды, тыс. м3/км |
| --- | --- | --- |
| 2015-2016 | 33,2 | 91,0 |
| 2017-2018 | 33,0 | 77,3 |
| 2019-2020 | 31,5 | 69,6 |
| 2021 | 30,0 | 62,6 |
| 2022 | 28,5 | 59,5 |
| 2023 | 28,5 | 56,5 |
| 2024 | 27,3 | 53,7 |
| 2025 | 26,6 | 51,03 |
| 2026 | 26,5 | 48,4 |
| 2027 | 25,5 | 46,05 |
| 2028 | 24,5 | 43,7 |
| 2029 | 23,5 | 41,5 |
| 2030 | 23,0 | 39,4 |

8.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды

Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности приведены в таблице 34.

Таблица 34. Соотношение цены и эффективности реализации мероприятий инвестиционной программы

| Годы | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % |
| --- | --- |
| 2015-2016 | 0,45 |
| 2017-2018 | 0,43 |
| 2019-2020 | 0,42 |
| 2021 | 0,41 |
| 2022 | 0,40 |
| 2023 | 0,39 |
| 2024 | 0,38 |
| 2025 | 0,37 |
| 2026 | 0,36 |
| 2027 | 0,35 |
| 2028 | 0,34 |
| 2029 | 0,33 |
| 2030 | 0,32 |

8.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 м3 питьевой воды приведено в таблице 35.

Таблица 35. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 м3 воды

| Год | На забор, кВт.ч/м | На водоподготовку, кВт.ч/м3 | На транспортировку, кВт.ч/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015-2016 | 0,1683 | - | 0,1683 |
| 2017-2018 | 0,1632 | - | 0,1632 |
| 2019-2020 | 0,15 | - | 0,15 |
| 2021 | 0,15 | - | 0,15 |
| 2022 | 0,14 | - | 0,14 |
| 2023 | 0,14 | - | 0,14 |
| 2024 | 0,13 | - | 0,13 |
| 2025 | 0,13 | - | 0,13 |
| 2026 | 0,13 | - | 0,13 |
| 2027 | 0,123 | - | 0,123 |
| 2028 | 0,12 | - | 0,12 |
| 2029 | 0,11 | - | 0,11 |
| 2030 | 0,11 | - | 0,11 |

9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Согласно статьи 8 пункта 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством

Сведения о бесхозяйственных сетях водоснабжения отсутствуют.

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ АТАМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА.

10. Существующее положение в сфере водоотведения поселения

10.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Согласно материалам Генерального плана Атаманского сельского поселения в сельских поселениях централизованные системы канализации отсутствуют. Сбор канализационных стоков организаций осуществляется в обособленные септики. По мере заполнения септиков производится откачка и вывоз стоков специальными автомобилями.

Вывоз канализационных стоков осуществляется на свалку ТБО.

Согласно сведениям ООО «Атаманское» и Администрации Атаманского сельского поселения система центральной канализации на территории сельского поселения не предусмотрена, используются выгребные ямы.

10.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 5 августа 2014 г. N 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей» утверждены требования к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - Требования) определяют цели, задачи и порядок проведения технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения.

Цели проведения технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - техническое обследование) определяются в соответствии с положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении". Задачами проведения технического обследования являются:

а) обеспечение принятия эффективных управленческих решений органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее - организации, осуществляющие водоснабжение и (или) водоотведение) с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

б) определение фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

в) получение (подготовка) исходных данных для разработки схем водоснабжения и водоотведения, планов снижения сбросов, планов мероприятий по приведению качества питьевой воды, горячей воды в соответствие с установленными требованиями, установления нормативов водоотведения, а также для определения расходов, необходимых для эксплуатации объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (в том числе бесхозяйных объектов), исходя из их технического состояния.

Обязательное техническое обследование проводится: а) один раз в течение долгосрочного периода регулирования, но не реже одного раза в пять лет; б) при разработке организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, плана снижения сбросов, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды, качества горячей воды в соответствие с установленными требованиями; в) при принятии организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, в эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении".

При проведении технического обследования для решения задачи, предусмотренной подпунктом "в" пункта 3 настоящих Требований, организация, осуществляющая водоснабжение и (или) водоотведение, проводит предусмотренные настоящими Требованиями действия, в том числе в отношении соответствующих бесхозяйных объектов.

Техническое обследование объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения проводится организациями, осуществляющими водоснабжение и (или) водоотведение, самостоятельно либо с привлечением специализированных организаций.

В случае, если на момент проведения технического обследования в отношении централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения органом местного самоуправления поселения или городского округа принято решение об определении гарантирующей организации, техническое обследование такой системы проводится гарантирующей организацией самостоятельно или с привлечением специализированной организации.

Показатели технико-экономического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения являются основой для определения организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, фактических значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности и подготовки проекта плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

Объектами технического обследования в соответствии с настоящими Требованиями являются все объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, соответствующие требованиям статьи 2 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении". Помимо указанных в настоящем разделе требований, в соответствии с положениями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 48, ст. 5711; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4160, ст. 4206; 2011, N 29, ст. 4288, ст. 4291; N 30, ст. 4590; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7344, ст. 7359; N 51, ст.7447; 2012, N 26, ст. 3446; N 29, ст. 3989; N 53, ст. 7595; 2013, N 14, ст. 1652; N 23, ст. 2871; N 27, ст. 3477; N 52, ст. 6961, ст. 6964, ст. 6966), Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N315-Ф3 "О саморегулируемых организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6076; 2008, N 30, ст. 3604, ст. 3616; 2009, N 18, ст. 2142; N 52, ст. 6450; 2010, N 31, ст. 4209; 2011, N 27, ст. 3880; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7061; 2012, N 26, ст. 3446; 2013, N 23, ст. 2871), приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. N 182 "Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 7 июня 2010 г., регистрационный N 17498), с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 8 декабря 2012 г. N 577 "О внесении изменений в требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и в правила направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования, утвержденные приказом Минэнерго России от 19 апреля 2010 г. N 182" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 февраля 2012 г., регистрационный N 23360), организациями, осуществляющими водоснабжение и водоотведение, специализированной организацией должен проводиться энергетический аудит с составлением энергетического паспорта организации.

Порядок проведения технического обследования

В соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" организация, осуществляющая водоснабжение и (или) водоотведение, информирует органы местного самоуправления поселений, городских округов (далее - органы местного самоуправления) о датах начала и окончания проведения технического обследования, ходе его проведения.

В информации, направляемой организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, в органы местного самоуправления содержатся сведения о лицах, в том числе специализированных организациях (в случае их привлечения), которые будут осуществлять техническое обследование, а также план проведения технического обследования, разрабатываемый в соответствии с пунктом 27 настоящих Требований.

В соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" по решению органов местного самоуправления к проведению технического обследования могут привлекаться представители органов местного самоуправления.

В случае принятия решения о привлечении к проведению технического обследования представителей органов местного самоуправления организациям, осуществляющим водоснабжение и (или) водоотведение, направляется уведомление с указанием информации о представителях органа местного самоуправления, привлекаемых к проведению технического обследования.

План проведения технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения содержит:

а) перечень объектов, подлежащих техническому обследованию;

б) сроки (этапы) проведения технического обследования;

в) перечень параметров, технических характеристик или иных показателей объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в отношении которых будет проведено техническое обследование;

г) сведения об уполномоченном лице организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, утвердившем план.

После проведения натурного и выборочно-инструментального обследования план проведения технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения может быть откорректирован, о чем организации, осуществляющие водоснабжение и (или) водоотведение, информируют органы местного самоуправления.

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" органы местного самоуправления вправе запросить у организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, информацию о результатах проведения технического обследования, необходимую для осуществления полномочий, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении".

По итогам завершения технического обследования составляется акт технического обследования (далее - акт), содержащий результаты проведенного технического обследования, подписываемый уполномоченным лицом организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение.

Акт содержит:

а) перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование;

б) перечень параметров, технических характеристик, фактических показателей деятельности организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, или иных показателей объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, выявленных в процессе проведения технического обследования;

в) описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, измерений);

г) заключение о техническом состоянии объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения;

д) оценка технического состояния объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения в момент проведения обследования;

е) заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения;

ж) ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию;

з) анализ технико-экономической эффективности существующих технических решений, применяемых в соответствующей централизованной системе, в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами;

и) предлагаемые рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности, качества, энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и инвестиционные проекты), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации и возможные проектные решения.

Согласование результатов технического обследования с органами местного самоуправления

В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении" результаты технического обследования подлежат согласованию с органом местного самоуправления поселения, городского округа. После подписания акта организация, осуществляющая водоснабжение и (или) водоотведение, направляет его в двух экземплярах в орган местного самоуправления. По итогам рассмотрения акта организация, осуществляющая водоснабжение и (или) водоотведение, уведомляется о принятом решении. Основанием для отказа в согласовании акта является выявление несоответствия акта положениям пункта 30 настоящих Требований или порядку проведения и (или) результатам технического обследования. В случае отказа в согласовании акта указывается причина отказа. Согласование акта осуществляется путем его подписания уполномоченным представителем органа местного самоуправления, принимавшего участие в проведении технического обследования в соответствии с настоящими Требованиями, либо уполномоченным представителем органа местного самоуправления соответствующего поселения, городского округа. В случае отказа в согласовании акта, акт дорабатывается организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, и направляется на согласование повторно в порядке, предусмотренном настоящей главой. В случае возникновения разногласий между организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, и органом местного самоуправления рекомендуется создание согласительной комиссии.

В случае с Атаманским сельским поселением на сегодняшний день техническое обследование централизованных систем водоотведения не проводилось, результаты обследования не предоставлены, в связи с отсутствием на территории сельского поселения системы водоотведения.

10.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Централизованная система водоотведения на территории Атаманского сельского поселения не предусмотрена. Станица Атаманская не оснащена системой центральной канализацией, население пользуется выгребными ямами.

10.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В связи с отсутствием на территории Атаманского сельского поселения системы водоотведения данный раздел не заполняется.

10.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

В связи с отсутствием на территории Атаманского сельского поселения системы водоотведения данный раздел не заполняется.

10.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия сельского поселения. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. При эксплуатации канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Основные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в энергоснабжении; поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки. Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надежность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса. Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации поселения. Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается: строгим соблюдением технологических регламентов; регулярным обучением и повышением квалификации работников; контроль за ходом технологического процесса; регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения; отклонений от установленных параметров; поддержанием системы менеджмента качества, соответствующей требованиям ИСО 14000; регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод; внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.

В связи с отсутствием на территории Атаманского сельского поселения системы водоотведения данный раздел не заполняется.

10.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В связи с отсутствием центральной канализации, сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды. Сточные воды должны проходить механическую и полную биологическую очистку и химическое обеззараживание. В связи с отсутствием на территории Атаманского сельского поселения системы водоотведения данный раздел не заполняется.

10.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В настоящее время в Атаманском сельском поселении территория поселения полностью не охвачена централизованной системой водоотведения.

10.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

Основной проблемой в водоотведении на данный момент является:

- отсутствие системы выгребов с утилизацией на очистные сооружения;

- сброс сточных вод на рельеф отрицательно влияет на состояние окружающей природной среды.

11. Балансы сточных вод в системе водоотведения

11.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В связи с отсутствием на территории Атаманского сельского поселения системы водоотведения данный раздел не заполняется.

11.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

В связи с отсутствием на территории Атаманского сельского поселения системы водоотведения данный раздел не заполняется.

Основными причинами продолжающегося загрязнения поверхностных водных объектов сельского поселения:

- отсутствие системы выгребов с утилизацией на КОС в преобладающем большинстве населенных пунктов

-  сверхнормативное загрязнение поверхностных вод в результате аварий и стихийных бедствий;

-  поступление загрязненного поверхностного стока с площадей сбора;

-  отсутствие условий очистки ливневых вод в поселении;

- сброс не очищенных сточных вод на рельеф.

На территории сельского поселения не организован мониторинг загрязнения водных объектов, нет статистической информации отражающей экологическое состояние поверхностных вод.

Степень и характер загрязнения поверхностного стока с селитебных территорий и площадок предприятий различны и зависят от санитарного состояния бассейна водосбора и приземной атмосферы, уровня благоустройства территории, а также гидрометеорологических параметров выпадающих осадков: интенсивности и продолжительности дождей, предшествующего периода сухой погоды, интенсивности процесса весеннего снеготаяния.

Количество загрязняющих веществ, выносимых с селитебных территорий поверхностным стоком, определяется плотностью населения, уровнем благоустройства территорий, видом поверхностного покрова, интенсивностью движения транспорта, частотой уборки улиц, а также наличием промышленных предприятий и количеством выбросов в атмосферу. Концентрация основных примесей в дождевом стоке тем выше, чем меньше слой осадков и продолжительнее период сухой погоды, и изменяется в процессе стекания дождевых вод. Наибольшие концентрации имеют место в начале стока до достижения максимальных расходов, после чего наблюдается их интенсивное снижение. Концентрация примесей в талых водах зависит от количества осадков, выпадающих в холодное время года, доли грунтовых поверхностей в балансе площади стока и притока талых вод с прилегающих незастроенных территорий. Сток поливомоечных вод отличается относительно стабильным составом и высокими концентрациями примесей. Основными загрязняющими компонентами поверхностного стока, формирующегося на селитебных территориях, являются продукты эрозии почвы, смываемые с газонов и открытых грунтовых поверхностей, пыль, бытовой мусор, вымываемые компоненты дорожных покрытий и строительных материалов, хранящихся на открытых складских площадках, а также нефтепродукты, попадающие на поверхность водосбора в результате неисправностей автотранспорта и другой техники. Специфические загрязняющие компоненты выносятся поверхностным стоком, как правило, с территорий промышленных зон или попадают в него из приземной атмосферы. Специфические загрязняющие компоненты в составе поверхностного стока с селитебных территорий, которые подлежат удалению в процессе очистки (например, СПАВ, соли тяжелых металлов, биогенные элементы), являются, как правило, результатом техногенного загрязнения или неудовлетворительного санитарно-технического состояния поверхности водосбора. Поэтому их следует включать в перечень приоритетных показателей только по данным натурных исследований после изучения причин, обусловливающих их присутствие. Гидрохимическое состояние подземных вод на территории сельского поселения формируется под влиянием целого ряда природных и техногенных факторов. Основными техногенными источниками загрязнения водоносных горизонтов являются: промышленные и сельскохозяйственные предприятия,  коммунальные сети населенных пунктов, некондиционные воды, склады и резервуары горюче-смазочных материалов. При промышленном типе загрязнения в подземных водах обнаруживается весь перечень загрязняющих веществ как неорганических, так и органических. При  сельскохозяйственном типе загрязнения в подземных водах наблюдаются соединения азота, пестициды, ядохимикаты. При коммунальном типе загрязнения преобладают соединения азота, железо, марганец, хлориды, сульфаты, фенолы, фосфор и нефтепродукты. При загрязнении некондиционными водами наиболее распространены такие загрязняющие вещества, как железо, марганец, хлориды, сульфаты, барий, бериллий, ртуть.

11.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В связи с отсутствием на территории Атаманского сельского поселения системы водоотведения данный раздел не заполняется. Развитие коммерческого учета сточных вод осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011 г.

11.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

В связи с отсутствием на территории Атаманского сельского поселения системы водоотведения данный раздел не заполняется.

11.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Согласно материалам Генерального плана Атаманского сельского поселения расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* и с учетом существующей застройки станицы. Расход стоков на расчетный срок составляет 1415,70 м3/сутки. Расчет очистных сооружений поверхностного стока выполняется в соответствии со справочником «Проектирование сооружений для очистки сточных вод. Справочное пособие к СНиП 2.04.03-85*. М. Стройиздат 1990 г.». Общая производительность очистных сооружений канализации 1500,0 м3/сутки. Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод представлено в таблице 36.

Таблица 36. Прогноз поступления сточных вод

| Годы | Население и бюджет, тыс. м3/год | Промышленность, тыс. м3/год | Всего, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015-2016 | - | - | - |
| 2017-2018 | - | - | - |
| 2019-2020 | - | - | - |
| 2021 | 133,7 | - | 133,7 |
| 2022 | 157,3 | - | 157,3 |
| 2023 | 185,1 | - | 185,1 |
| 2024 | 217,8 | - | 217,8 |
| 2025 | 256,2 | - | 256,2 |
| 2026 | 301,4 | - | 301,4 |
| 2027 | 354,6 | - | 354,6 |
| 2028 | 417,2 | - | 417,2 |
| 2029 | 490,8 | - | 490,8 |
| 2030 | 516,73 | - | 516,73 |

12. Прогноз объема сточных вод

12.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения ООО «Атаманское» сточных вод представлено в таблице 37, среднесуточное потребление к 2030 году составит 1,4157 тыс. м3/сутки или 516,7305 тыс. м3/год.

Таблица 37. Оценка объемов сточных вод

| Годы | Всего, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| 2015-2016 | - |
| 2017-2018 | - |
| 2019-2020 | - |
| 2021 | 133,7 |
| 2022 | 157,3 |
| 2023 | 185,1 |
| 2024 | 217,8 |
| 2025 | 256,2 |
| 2026 | 301,4 |
| 2027 | 354,6 |
| 2028 | 417,2 |
| 2029 | 490,8 |
| 2030 | 516,73 |

12.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Структура существующего и перспективного баланса водоотведения централизованной системы водоотведения ООО «Атаманское» представлена в таблице 38.

Таблица 38. Оценка объемов сточных вод

|  | Существующий, тыс. м3/год | Планируемый, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| Население | - | 516,73 |
| Промышленность | - | - |

12.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Расчет очистных сооружений поверхностного стока выполняется в соответствии со

справочником «Проектирование сооружений для очистки сточных вод. Справочное пособие к СНиП 2.04.03-85*. М. Стройиздат 1990 г.». Общая производительность очистных сооружений канализации 1500,0 м3/сутки. В связи с отсутствием очистных сооружений не представляется возможным произвести расчет дефицита (резерва) мощностей.

12.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

В связи с отсутствием на территории Атаманского сельского поселения системы водоотведения данный раздел не заполняется.

12.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В связи с отсутствием на территории Атаманского сельского поселения системы водоотведения данный раздел не заполняется.

13. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

13.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения на период до 2030 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем:

- обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения;

- снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

• постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

• удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

• постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:

• строительство канализационных очистных сооружений и локальных очистных сооружений, включая оборудование;

• строительство сетей канализации по всей территории Атаманского сельского поселения;

• строительство сетей канализации и колодцев на сети;

• строительство блочных локальных очистных сооружений бытовых стоков станицы Атаманской.

13.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Система водоотведения в сельском поселении предусматривается с учетом его развития на расчетный срок.

Система водоотведения по степени обеспеченности во всех населенных пунктах сельского поселения принята такой же, как и система водоснабжения III категории, в соответствии с п.4.4 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»: число жителей в населенном пункте до 5 тыс. человек.

Для очистки бытовых сточных вод в станице Атаманской предусмотрено создание комбинированной системы водоотведения (централизованная для малоэтажной жилой и общественной застройки, децентрализованная для индивидуальной жилой застройки).

Реализовать централизованную систему водоотведения на территории малоэтажной и общественной застройки на расчетный срок необходимо проведением работ по строительству и реконструкции объектов водоотведения и канализационных сетей.

Реализовать децентрализованную систему водоотведения на расчетный срок необходимо установкой выгребов и септиков полной заводской готовности на территории индивидуальной жилой застройки.

Вывоз стоков от септических камер и выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на площадке канализационных очистных сооружений (далее КОС). Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

Необходимо проведение мероприятий по реконструкции КОС, с целью увеличения производительности, с учетом приема стоков от всех населенных пунктов сельского поселения.

В станице Атаманской предусматривается установка выгребов и септиков полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков на КОС населенного пункта. Емкости выгребных и септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Основные преимущества данной системы водоотведения заключаются в устойчивой работе при неблагоприятных внешних факторах: перебои электроснабжения, длительных перерывах в поступлении сточных вод, пиковые поступления загрязнений, простоте и безопасности обслуживания выгреба и септика (осуществляется с поверхности земли). Таким образом, для обеспечения индивидуальной жилой застройки станицы Атаманской децентрализованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

- устройство септиков и выгребов полной заводской готовности, с вывозом сточных вод специализированными машинами на площадку канализационных очистных сооружений станицы Атаманской.

Для обеспечения станицы Атаманской комбинированной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, на первую очередь строительства необходимо выполнить следующие мероприятия:

- проведение работ по строительству канализационных очистных сооружений с увеличением производительности до 1500 м3/сутки, с учетом приема стоков от всех населенных пунктов сельского поселения;

- строительство магистральных самотечных канализационных коллекторов из полиэтилена;

- строительство напорных канализационных трубопроводов из полиэтилена.

Для обеспечения станицы Атаманской комбинированной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, на расчетный срок необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство магистрального самотечного канализационного коллектора из полиэтилена;

- устройство септиков и выгребов полной заводской готовности жителям индивидуальной жилой застройки. Вывоз сточных вод обеспечить специализированными машинами со сливом на площадке канализационных очистных сооружений.

Строительство канализационных сетей предусматривается из полиэтилена, с прокладкой их подземной, преимущественно вдоль дорог.

Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных сооружений рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоочистки;

- при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий, деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

В соответствии с материалами Генерального плана Атаманского сельского поселения с учетом планировки территории проектом канализации в станице запроектированы канализационные насосные станции перекачки стоков. В связи со сложным рельефом местности и большой протяженностью сетей диаметр труб принят конструктивно для наименьшей заглубленности сети.

Для обеспечения требуемого качества очистки сточных вод предусматривается три ступени очистки: механическая; биологическая; доочистка.

Площадка очистных сооружений ограждается и благоустраивается.

Сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации приняты из полимерных труб Ø 160-300 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки Ø 110 мм. Общая протяженность проектируемых безнапорных труб – 37132,20 м.

Водоотведение

Сеть дождевой канализации предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и газонов.

Особо загрязненные поверхностные стоки, которые образуются в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий с участков, расположенных на селитебных территориях проектируемого населенного пункта, перед сбросом в водоем должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки. Согласно требованиям СН 496-77 п. 1.3 на очистку отводятся первые и последние (за 5 мин.) наиболее загрязненные порции дождевого стока.

Расчет очистных сооружений поверхностного стока выполняется в соответствии со справочником «Проектирование сооружений для очистки сточных вод. Справочное пособие к СНиП 2.04.03-85*. М. Стройиздат 1990 г.».

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость, где дождевые стоки отстаиваются в течение 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются вместе с очищенными стоками после очистных сооружений на поля фильтрации.

Очистные сооружения приняты в виде отстойников, оборудованных устройством для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов.

Для подачи стоков на очистные сооружения на коллекторе дождевой канализации предусматривается устройство распределительной камеры, имеющей порог, направляющий воду из коллектора в трубопровод.

Водосброс из очистных сооружений должен иметь порог водослива на отметке расчетного горизонта воды в сооружении.

Закрытая дождевая сеть принята самотечная. Рекомендуемый материал труб - полиэтилен.

Протяженность сетей дождевой канализации – 4800,00 м.

Целью мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации системы канализации является прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты, обеспечение качества очистки сточных вод в соответствии с требованиями Российского законодательства и международными рекомендациями. Мероприятия по реконструкции существующих сооружений канализации, в том числе канализационных сетей включают в себя: увеличение производительности, строительство блоков доочистки и обеззараживания очищенных сточных вод, модернизацию схемы биологической очистки.

Основные мероприятия по реконструкции и строительству, таблица 39

| № п/п | Наименование мероприятия | Примерные сроки работ |  | Производительность, тыс. м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | строительство канализационных очистных сооружений | 2018 | 2025 | 1,500 |
| 2 | Строительство канализационной насосной станции перекачки стоков | 2019 | 2026 | 1,200 |
| 3 | строительство магистральных самотечных канализационных коллекторов из полиэтилена, | 2017 | 2021 | - |
| 4 | строительство напорных канализационных трубопроводов из полиэтилена | 2017 | 2021 | - |
| 5 | устройство септиков и выгребов полной заводской готовности жителям индивидуальной жилой застройки. Вывоз сточных вод обеспечить специализированными машинами со сливом на площадке канализационных очистных сооружений | 2025 | 2030 | - |

13.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Основной целью развития систем водоснабжения и водоотведения в малых населенных пунктах является гарантированное обеспечение доступа проживающих в частном жилом секторе граждан к услугам водоотведения. Развитие централизованного водоотведения позволит улучшить экологическую ситуацию, санитарно-гигиенические условия населения и снижение риска инфекционных заболеваний.

Для обеспечения бесперебойной транспортировки сточных вод предусматривается строительство КНС.

13.4. Сведения о предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Вывод из эксплуатации объектов централизованного водоотведения схемой водоснабжения и водоотведения не предусматривается.

Сведения о вновь строящихся и реконструируемых объектах централизованной системы водоотведения представлены в пункте 13.2 настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения.

13.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об  автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Сведения о развитии системы диспетчеризации – см. раздел 5.4 Схемы водоснабжения и водоотведения Атаманского сельского поселения на период до 2030 года.

13.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Существующая схема сетей водоотведения представлена в приложениях к настоящей Схеме водоснабжения и водоотведения Атаманского сельского поселения на период до 2030 года.

13.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений  централизованной системы водоотведения

Границы и характеристики охранных зон представлены в приложениях к настоящей Схеме водоснабжения и водоотведения Атаманского сельского поселения согласно СНиП 2.7.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

13.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения представлены в приложениях к настоящей Схеме водоснабжения и водоотведения Атаманского сельского поселения на период до 2030 года согласно СНиП 2.7.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

14. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

14.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

На территориях новой застройки должна предусматриваться очистка всего образующегося поверхностного стока. Локальные ОСПС должны предусматриваться на стадии разработки проектов планировки и проектов межевания территории.

Мероприятия по снижению вредного воздействия на окружающую среду при хранении осадка сточных вод, таблица 40

| № | Наименование объекта | Примерные сроки работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка проекта и переработка осадка сточных вод на методом геотубирования | 2017 | 2021 |
| 2 | Проектирование и строительство напорного трубопровода для перекачки осадка, устройство дренажного основания на площадке рядом с ОС | 2021 | 2025 |
| 3 | Разработка проекта и переработка осадка сточных вод методом геотубирования | 2022 | 2029 |

14.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод отсутствуют.

15. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка потребности в капитальных в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения представлена в таблице 41.

Предложения по величине инвестиций, таблица 41

| Наименование мероприятий | Ориентировочные затраты инвестиций, тыс. руб. | Этапы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015-2016 | 2017-2018 | 2019-2020 | 2021-2022 | 2023-2024 | 2025-2030 |
| Строительство канализационных очистных сооружений | 2000,0 | - | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| Строительство канализационной насосной станции перекачкой сточных вод | 1900,0 | - | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 500,0 |
| строительство магистральных самотечных канализационных коллекторов из полиэтилена | 1180,0 | - | 236,0 | 236,0 | 236,0 | 236,0 | 236,0 |
| строительство напорных канализационных трубопроводов из полиэтилена | 1920,0 | - | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 640,0 |
| строительство магистрального самотечного канализационного коллектора из полиэтилена | 1150,0 | - | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| устройство септиков и выгребов полной заводской готовности жителям индивидуальной жилой застройки. Вывоз сточных вод обеспечить специализированными машинами со сливом на площадке канализационных очистных сооружений. | 1850,0 | - | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 | 370,0 |

16. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

16.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения приведены в таблице 42.

16.2. Показатели качества обслуживания абонентов

Показатели качества обслуживания абонентов приведены в таблице 43.

16.3. Показатели качества очистки сточных вод

Показатели качества очистки сточных вод приведены в таблице 44.

16.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод приведены в таблице 45.

16.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод

Показатели соотношения цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод приведены в таблице 46.

16.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Удельное энергопотребление на перекачку и очистку сточных вод приведено в таблице 47.

Таблица 42. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

| Годы | Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км | Аварийность на сетях водоотведения, ед./км | Износ канализационных сетей, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015-2016 | - | - | - |
| 2017-2018 | - | - | - |
| 2019-2020 | - | - | - |
| 2021-2022 | - | - | - |
| 2023-2024 | - | - | - |
| 2025-2026 | - | - | - |
| 2027-2028 | - | - | - |
| 2029-2030 | - | - | - |

Таблица 43. Показатели качества обслуживания абонентов

| Годы | Обеспеченность населения централизованным водоотведением, % от численности населения |
| --- | --- |
| 2015-2016 | - |
| 2017-2018 | - |
| 2019-2020 | - |
| 2021-2022 | 16,0 |
| 2023-2024 | 20,0 |
| 2025-2026 | 31,0 |
| 2027-2028 | 43,0 |
| 2029-2030 | 50,0 |

Показатели качества очистки сточных вод приведены в таблице 44

| Годы | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (в процентах), % | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (в процентах) |
| --- | --- | --- |
| 2015-2016 | - | - |
| 2017-2018 | - | - |
| 2019-2020 | - | - |
| 2021-2022 | 100 | 100 |
| 2023-2024 | 100 | 100 |
| 2025-2026 | 100 | 100 |
| 2027-2028 | 100 | 100 |
| 2029-2030 | 100 | 100 |

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод, таблица 45

| Годы | Объем потребления электроэнергии (тыс. кВт.ч/год) |
| --- | --- |
| 2015-2016 | - |
| 2017-2018 | - |
| 2019-2020 | - |
| 2021-2022 | 0,47 |
| 2023-2024 | 0,44 |
| 2025-2026 | 0,425 |
| 2027-2028 | 0,403 |
| 2029-2030 | 0,383 |

Таблица 46. Показатели соотношения цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод

| Годы | Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения, % |
| --- | --- |
| 2015-2016 | - |
| 2017-2018 | - |
| 2019-2020 | - |
| 2021-2022 | 0,565 |
| 2023-2024 | 0,550 |
| 2025-2026 | 0,536 |
| 2027-2028 | 0,508 |
| 2029-2030 | 0,495 |

Таблица 47. Удельное энергопотребление на перекачку и очистку 1 м3 сточных вод

| Год | На очистку, кВт.ч/м3 | На транспортировку, кВт.ч/м3 |
| --- | --- | --- |
| 2015-2016 | - | - |
| 2017-2018 | - | - |
| 2019-2020 | - | - |
| 2021-2022 | 0,235 | 0,235 |
| 2023-2024 | 0,22 | 0,22 |
| 2025-2026 | 0,2125 | 0,2125 |
| 2027-2028 | 0,2015 | 0,2015 |
| 2029-2030 | 0,1915 | 0,1915 |

17. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Согласно статьи 8 пункта 5 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Бесхозяйственные сети водоотведения в Атаманском сельском поселении отсутствуют.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основными стратегическими мероприятиями по оптимизации существующих систем водоснабжения и водоотведения являются:

• строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения;

• строительство водозаборов;

• строительство локальных очистных сооружений;

• замена основного оборудования на энергоэффективное;

• модернизация технологических процессов.

Дополнительно хочется отметить, что все проведенные расчеты были выполнены по нормативным показателям, которые могут не совпадать с действительной картиной гидравлических режимов работы систем водоснабжения и водоотведения. Поэтому, перед принятием окончательного решения, по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения, необходимо провести энергетическое обследование с последующей разработкой проектно-сметных решений.